## Projektgenehmigung
Projektgenehmigung für Pflichtschutzräume
Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss nur die markierten Felder ausfüllen
ZSO: | [14 empty] | Obj.-Nr.:
Objekt-Adresse (Lage): | [10 empty] | Plz: | Gemeinde:
Parz.-Nr.: |  |  |  |  | Kategorie: | [6 empty] | Objekt-Art:
Name/Vorname bzw. Firma: |  |  |  |  | Bauherrschaft | [6 empty] | Projektverfasser/ -in
Adresse:
Plz / Ort:
Telefon - Nr.:
E-Mail:
Erforderliche Schutzplätze | [10 empty] | *) = halbe Zimmer werden nicht gerechnet !
Objektart | [7 empty] | Einheit |  |  | Anzahl | Faktor |  | SP | Bemerkungen
Wohnungen / Wohnheime | [7 empty] | Zimmer |  |  |  | 0.66667 |  | 0 | 2 SP pro 3 Zimmer *)
Spitäler / Alters- und Pflegeheime | [7 empty] | Patientenbett |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 SP pro Patientenbett
Total erforderliche Schutzplätze | [13 empty] | 0 | Bruchteile abrunden
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Schutzplätze aus bereits bezahlten Ersatzbeiträgen | [11 empty] | ( - ) |  |  | Datum: |  |  | Nr.:
Zu erstellende Schutzplätze. Bei weniger als 25 Schutzplätzen wird kein Schutzraum erstellt (ZSV Art. 70, Abs. 1a). | [13 empty] | 0 | Ausnahmen: BZG-AG § 33, Abs. 2 BZV-AG § 28
Reserve - Schutzplätze | [11 empty] | ( + )
Effektive Schutzplätze | [13 empty] | 0
Schutzraumdaten |  |  |  |  | Einheit |  |  | Ausmass |  |  | Detailmasse
Total Bodenfläche (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m2
Bodenfläche der Schleuse |  |  |  |  | m2
Raumhöhe |  |  |  |  | m
Total Rauminhalt (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m3
Anzahl SR-Kammern |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl Liegestellen |  |  |  | Stk.
Anzahl WC |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl TC |  |  |  | Stk.
Anzahl Fluchtwege |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Notausstieg |  |  |  | Fluchtröhre
Anzahl TC-Sortimente |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | 8-er |  |  | 15-er |  |  | 30-er
Belüftung |  |  |  | Stk. | VA 40 | [5 empty] | VA 75 |  |  | VA 150
1 | Einzureichende Unterlagen Der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) sind nachstehende Unterlagen einzureichen
| • | Formular Checkliste Projektgenehmigung TWP-Schutzräume | [16 empty] | PDF
| • | Projektgenehmigungsformular (für jeden Schutzraum und jede Objekt-Nr. ein separates Formular) | [16 empty] | Excel
| • | Situationsplan 1:500 oder 1:1000 (mit Angaben wie: Lage Schutzraum, Fluchtröhre und Notausstieg, Trümmerbereich) | [16 empty] | PDF
| • | Sämtliche Projektpläne des Gebäudes (Grundrisse, Schnitte, Fassaden mit Lage des Schutzraumes 1: 100 oder 1:50) | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumplan 1:50 mit: | [6 empty] | • | Anordnung der Liegestellen, Aborte und Beleuchtung
|  | (Architektenplan mit Massangaben) | [6 empty] | • | Ventilationsaggregat und Überdruck-/Explosionsschutzventil
[9 empty] | • | Komponenten mit Vermassung und Kotierung
[9 empty] | • | Schnitte durch die Panzertüre, durch den Notaussteig und oder die Fluchtröhre.
| • | Unterlagen aus Vorbesprechungen (sofern vorhanden) | [16 empty] | PDF
| • | Statische Berechnung, Schalungs- und Bewehrungspläne mit Eisenlisten können später eingereicht werden, jedoch spätestens 6 Wochen vor Baubeginn. | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumfremden Leitungen sind ebenfalls Bewilligungspflichtig, siehe Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum", diese sind bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn einzureichen. | [16 empty] | PDF
2 | Bedingungen zur Projektgenehmigung
• | Die auf dem Projektgenehmigungsplan eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sind für die Bauausführung verbindlich.
• | Der Schutzraum wird mit ……. VA 150 belüftet. Die entsprechenden Komponenten (GF150, ESV/VF 150, ÜV/ESV 150) sind entsprechend einzubauen und im Plan zu beschriften. Die Einbaumasse und die Kotierung sind zu beachten (Betoneinlagen) und im Plan zu vermassen / vermerken!
• | Vor dem Eingang zur Schleuse ist die Decke trümmersicher auszubilden (mind. b=2.00, t=1.30m), Anordnung mittig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• | In Schutzräumen sind keine Wände aus Mauerwerk zugelassen.
• | Allfällige thermische Isolation an Decken und Wänden muss demontierbar (das heisst, geschraubt und nicht geklebt oder in die Schalung verlegt) angebracht werden. Wenn Dämmungen zum Einsatz kommen, ist an der Panzertüre ist ein dauerhaftes Schild mit dem Text "Sämtliche Dämmungen müssen im Belegungsfall demontiert werden" anzubringen. Wenn Deckenisolationen zum Einsatz kommen sind diese im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auszuschneiden. Es ist mit Holz ein entsprechendes Montagestück in Stärke der Isolation zu erstellen. Das Holz muss Schocksicher (mit den zertifizierten Schlagankern) fixiert werden.
• | Die Schutzraumbeleuchtung ist auf die Anordnung der Liegestellen abzustimmen. Sie dürfen nicht über den Liegestellen liegen! Es dürfen nur schocksicher FL-Leuchten mit BZS-Zulassung montiert werden (der Zulassungskleber muss ersichtlich sein). Zulassungsliste:
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/
• | Lichtsteuerung muss konventionell (keine Bewegungsmelder) sein. Wenn das nicht möglich ist, muss im Belegungsfall der Betrieb des Bewegungsmelder auf Hand-Dauerbetrieb umgestellt werden können (der erforderliche Schalter ist zu montieren).
• | Bei der Einteilung der friedensmässigen Kellerabteile muss auf die Standorte von Ventilationsaggregaten, Gasfiltern, Fenster, Türen sowie die fest montierten Abortkabinen Rücksicht genommen werden. Der Zugang zu den Zivilschutzinstallationen muss gewährleistet bleiben. Die Trennung der Kellerabteile ist demontierbar auszuführen. Es dürfen keine fixen Elektroinstallationen (Lichtschalter, Steckdosen) an den Kellerabteilen montiert sein. Falls Elektroinstallationen benötigt werden, sind diese an der Decke mit einer NICHT FREIZÜGIG VERWENDBAREN STECKVERBINDUNG zu trennen.
• | Die Abläufe der sanitären Einrichtungen über dem Schutzraum sind gem. Kap 9.4 der TWK 2017 zu verlegen.
• | Spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) der Schutzraum zur Abnahme anzumelden.
• | Bei der Schlussabnahme muss der Schutzraum mit der in der Projektgenehmigung festgehaltenen Anzahl Liegestellen und den entsprechenden Trockenklosett-Sortimenten (Tabelle 2.8-4 TWP 1984) ausgerüstet sein. Diese Elemente müssen im oder in unmittelbarer Nähe des Schutzraumes gelagert sein.
• | Schutzraumfremden Leitungen (falls vorhanden) sind ebenfalls Bewilligungspflichtig, siehe Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum", diese sind bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn einzureichen. Die Checkliste finden Sie auf unserer Homepage.
• | Statische Berechnungen, Schalungs- und Bewehrungspläne sowie Eisenlisten sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) spätestens 6 Wochen vor Baubeginn digital zur Genehmigung einzureichen.
• | Der Baubeginn ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz per Webformular zu melden:
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/militaer-bevoelkerungsschutz/zivilschutz/schutzraeume/formular-meldung-baubeginn-(schnurgeruestabnahme)
3 | Hinweise
1.1 | Gemäss Art. 48, Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz dürfen Baubewilligungen erst erteilt werden, wenn die zuständigen Stellen über die Schutzraumbaupflicht entschieden haben.
1.2 | Projektänderungen bedingen eine Neubeurteilung einer bereits erteilten Schutzraumbewilligung.
1.3 | Die Projektgenehmigung ist nach Erteilung der Baubewilligung 2 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Zeit ist das Gesuch neu einzureichen.
1.4 | Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Statik- und Bewehrungspläne von der zuständigen Stelle genehmigt vorliegen.
1.5 | In den Plänen eingetragene Änderungen sowie Bedingungen zur Projektgenehmigung sind für die Bauausführung verbindlich.
1.6 | Boden-, Wand- und Deckenbewehrungen sind durch die Bauleitung drei Tage vor dem Betonieren dem Kontrollorgan zur Abnahme anzumelden. Mit den Betonierarbeiten darf erst nach der Bewehrungsabnahme begonnen werden.
1.7 | Die Schutzraumabnahme ist spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes mit dem Kontrollorgan zu vereinbaren.
4 | Gesetzliche Bestimmungen / Technische Weisungen
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 20. Dezember 2019 (Stand am 1. Januar 2021), Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) vom 11. November 2020 (Stand am 2. Juni 2021), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG, Art. 36 ) vom 4. Juli 2006 (Stand vom 01. Januar 2024), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZV-AG, Art. 36) vom 22. November 2006 (Stand 01. Januar 2024), Technische Weisungen für den privaten Schutzraumbau vom 1. Februar 1984 (TWP 1984), für spezielle Schutzräume vom 2. Februar 1982 (TWS 1982), für spezielle Schutzräume (TWS 1982); Überarbeitetes Kapitel 4 vom 01.01.2012, für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten vom 1. Dezember 2021 (TWK 2017) und für die Erneuerung von Schutzräumen vom 03. April 1997 (TWE 1997).
5 | Genehmigungsentscheid
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Schutzraum überarbeiten und nochmals einreichen!
| Aarau, |  | …………………………. |  |  |  | Sektion Koordination Zivilschutz | [5 empty] | …………………………………………..
Bearbeitungsgebühr
Gemäss Verordnung über die Gebühren in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Zivilschutz vom 10. Juni 1991, § 13, Abs. 3 (Fassung gemäss Verordnung vom
|  | 8. März 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997): |  |  |  | CHF … |  | (Verrechnung durch Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz direkt an die Bauherrschaft).
Kopie an : |  | - Bauherrschaft / Architekt / Architektin - Gemeinde - Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz | [13 empty] | www.ag.ch/zivilschutz
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Sektion Planung und Technik
5001 Aarau
Telefon 062 / 835 31 90
Rohrerstrasse 7, Postfach
Telefax 062 / 835 31 95
TWE 94
TWS Kap. 4
TWS Kap. 2
TWP 84
Genehmigung nicht erteilt.
Genehmigung erteilt.

## Checkliste Bauleitung
Bitte prüfen Sie vorgängig und persönlich ob sämtliche Punkte, gemäss der vorliegenden Checkliste erfüllt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte um den Termin allenfalls zu verschieben. Nicht erledigte Punkte zum Abnahmezeitpunkt führen in jedem Fall zu einer Nachabnahme mit Kostenfolge zu Lasten der Bauherrschaft. Bitte beschaffen Sie die im Anschluss der Checkliste aufgeführten Planunterlagen und Dokumente, und legen Sie diese gem. dem beiliegenden TWP Ordnerregister ab.
Prüfpunkte zur Vorabnahme von TWP Schutzräumen durch die Bauleitung / Architekt |  |  |  |  | SR.: …………………………………………….………. Ort: ………………………………………………….…. …………………………………………….………. Datum: ……………………………………………….…….
Vorkontrolle durch die Bauleitung |  |  | Erfüllt J | Erfüllt N | Bemerkungen
1 | Allgemeines
1.1 | Schutzraum gemäss genehmigten Projekt ausgeführt?
1.2 | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
2 | Abschlüsse
2.1 | Betonqualität bei Panzertüre (PT) und Panzerdeckel (PD) vorhanden?
2.2 | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 | Metallteile gestrichen?
2.4 | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.5 | Nur wenn vorhanden, Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.6 | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.7 | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.8 | Nur wenn Schleuse vorhanden. Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 | Notausstiegsschächte
3.1 | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
4 | Fluchtröhren
4.1 | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe) gemäss bewilligtem Projekt?
4.2 | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm?
4.3 | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert?
5 | Belüftungseinrichtungen
5.1 | Belüftungsaggregat (VA150, VA75 oder VA40) und Explositionsschutzventil (ESV/VF150, ESV/VF75 oder ESV/VF40) gemäss bewilligtem Projekt?
5.2 | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.3 | Handkurbel bei VA vorhanden, und passend?
6 | Gasfilter
6.1 | Gasfiltergrösse (GF150, GF75 oder GF40) gemäss bewilligtem Projekt?
6.2 | Befestigungsschrauben angezogen?
7 | Abluftinstallationen
7.1 | Grösse ÜV/ESV (ÜV/ESV150, ÜV/ESV75 oder ÜV/ESV40) gemäss bewilligtem Projekt?
7.2 | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.3 | Nur wenn Vorhanden. Türschlitze oder Überströmgitter ausgeführt?
8 | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
8.1 | Betriebsanleitung, gut, sichtbar an der Wand montiert?
9 | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung |  | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
9.1 | Demontierbares Element bei Panzerdeckel vorhanden?
9.2 | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
9.3 | Leitungskanäle schocksicher (TW Schock 2021) befestigt?
10 | Sanitär- und Heizungsinstallationen |  | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 | Rohrleitungen schocksicher (TW Schock 2021) befestigt?
10.2 | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
10.3 | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
11 | Elektrische Installationen
11.1 | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert?
11.2 | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
11.3 | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
11.4 | Ist der Zulassungskleber montiert?
11.5 | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert?
11.6 | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
11.7 | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
12 | Schutzraumeinrichtungen
12.1 | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden?
12.2 | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden?
12.3 | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar?
13 | Schlussdokumentation
13.1 | Komplette Projektdokumentation in zweifacher Ausführung gem. Ordnerregister AMB zusammengestellt? Die Ordner sollen mit dem ausgefüllten Ordnerrücken und Ordnerregister (Vorlage AMB) ausgestattet sein. An der Abnahme werden der AMB zwei Ordner übergeben.
13.2 | Komplette Projektdokumentation digital auf einem USB-Stick zusammengestellt, gem. vorgegebener Ordnerstruktur? Wird an der Abnahme der AMB übergeben.
14 | Adressen
14.1 | Gebäudeversicherungs-Nr. des Gebäudes mit dem Schutzraum |  |  | Geb. Versicherungs Nr. : ………………………………………………
14.2 | Eigentümeradresse des Gebäudes mit dem Schutzraum |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: …………………………………………………………………… | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
14.3 | Rechnungsadresse für die Rechnungszustellung der Schutzraumabnahme |  |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
14.4 | Versandadresse für die Rechnungszustellung der Schutzraumabnahme |  |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
Bauleitung: |  | Ort/Datum: |  |  |  | Unterschrift:

## Schlusskontrolle bis 50SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 50SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 27), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC: | [5 empty] | Anzahl TC: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bewehrungsabnahmen: in Etappen | [7 empty] | 1. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 2. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 3. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 4. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 5. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (zu Schleuse / Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.4 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 |  | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 |  | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Fremdleitungen vorhanden, welche?
11.2 |  | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckeln?
11.3 |  | Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
11.5 |  | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion?
11.6 |  | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert?
12.2 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.3 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.4 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.5 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert?
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle (gegen Verrechnung) | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 100SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 50SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 27), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC: | [5 empty] | Anzahl TC: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bewehrungsabnahmen: in Etappen | [7 empty] | 1. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 2. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 3. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 4. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 5. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.1 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 |  | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 |  | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Fremdleitungen vorhanden, welche?
11.2 |  | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
11.5 |  | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion?
11.6 |  | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert?
12.2 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.3 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.4 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.5 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert?
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle (gegen Verrechnung) | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 150SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 50SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 27), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC: | [5 empty] | Anzahl TC: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bewehrungsabnahmen: in Etappen | [7 empty] | 1. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 2. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 3. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 4. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 5. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.19 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.21 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.22 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.23 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.24 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.25 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.26 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.27 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.9 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.1 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.11 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.12 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.1 |  | Ventilspiel leicht / gängig ? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.11 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.12 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.13 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.14 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 |  | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 |  | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Fremdleitungen vorhanden, welche ?
11.2 |  | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckeln ?
11.3 |  | Rohrleitungen schocksicher befestigt ?
11.4 |  | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden ?
11.5 |  | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion ?
11.6 |  | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen ?
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert?
12.2 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.3 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.4 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.5 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert?
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle (gegen Verrechnung) | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 200SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 50SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 27), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC: | [5 empty] | Anzahl TC: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bewehrungsabnahmen: in Etappen | [7 empty] | 1. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 2. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 3. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 4. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 5. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.19 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.21 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.22 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.23 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.24 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.25 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.26 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.27 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.28 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.29 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.31 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.32 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.33 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.34 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.35 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig ?
5.36 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend ?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.9 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.1 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.11 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.12 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.13 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.14 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.15 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.16 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 4: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.1 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.11 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.12 |  | Ventilspiel leicht / gängig ? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.13 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.14 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.15 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 4: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.16 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.17 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.18 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 |  | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 |  | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Fremdleitungen vorhanden, welche?
11.2 |  | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckeln?
11.3 |  | Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
11.5 |  | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion?
11.6 |  | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert?
12.2 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.3 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.4 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.5 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert?
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle (gegen Verrechnung) | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Zeitaufwand Abnahme
Zeitaufwand bei Hauptabnahme / Mängelerfassung Schutzraum Abnahme
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | vor Ort | Büro | Auto km
Simon Studer

## Bezug
Zivilschutzorganisationen
Aare Region
AargauSüd
Aargau Ost
Baden
Brugg Region
Freiamt
Lenzburg Seetal
Oberes Fricktal
Suhrental Uerkental
Unteres Fricktal
Zofingen Region
Wettingen Limmattal
Zurzibiet
Mitarbeiter
Simon Studer
Marco Profeta
André Stirnemann