## Projektgenehmigung
Projektgenehmigung für Pflichtschutzräume Alters- und Pflegeheime
Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss nur die markierten Felder ausfüllen
ZSO: | [14 empty] | Obj.-Nr.:
Objekt-Adresse (Lage): | [10 empty] | Plz: | Gemeinde:
Parz.-Nr.: |  |  |  |  | Kategorie: | [6 empty] | Objekt-Art:
Name/Vorname bzw. Firma: |  |  |  |  | Bauherrschaft | [6 empty] | Projektverfasser/ -in
Adresse:
Plz / Ort:
Telefon - Nr.:
E-Mail:
Erforderliche Schutzplätze | [10 empty] | *) = halbe Zimmer werden nicht gerechnet !
Objektart | [7 empty] | Einheit |  |  | Anzahl | Faktor |  | SP | Bemerkungen
Wohnungen / Wohnheime | [7 empty] | Zimmer |  |  |  | 0.66667 |  | 0 | 2 SP pro 3 Zimmer *)
Spitäler / Alters- und Pflegeheime | [7 empty] | Patientenbett |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 SP pro Patientenbett
Total erforderliche Schutzplätze | [13 empty] | 0 | Bruchteile abrunden
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Schutzplätze aus bereits bezahlten Ersatzbeiträgen | [11 empty] | ( - ) |  |  | Datum: |  |  | Nr.:
Zu erstellende Schutzplätze Bei weniger als 25 Schutzplätzen wird kein Schutzraum erstellt (ZSV Art. 17, Abs. 1a). | [13 empty] | 0 | Ausnahmen: BZG-AG § 33, Abs. 2 BZV-AG § 28
Reserve - Schutzplätze | [11 empty] | ( + )
Effektive Schutzplätze | [13 empty] | 0
Schutzraumdaten |  |  |  |  | Einheit |  |  | Ausmass |  |  | Detailmasse
Total Bodenfläche (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m2
Bodenfläche der Schleuse |  |  |  |  | m2
Raumhöhe |  |  |  |  | m
Total Rauminhalt (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m3
Anzahl SR-Kammern |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl Liegestellen |  |  |  | Stk.
Anzahl WC |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl TC |  |  |  | Stk.
Anzahl Fluchtwege |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Notausstieg |  |  |  | Fluchtröhre
Anzahl TC-Sortimente |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | 8-er |  |  | 15-er |  |  | 30-er
Belüftung |  |  |  | Stk. | VA 40 | [5 empty] | VA 75 |  |  | VA 150 |  |  | VA
1 | Einzureichende Unterlagen (Der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) sind nachstehende Unterlagen einzureichen)
| • | Projektgenehmigungsformular (für jeden Schutzraum und jede Objekt-Nr. ein separates Formular) | [16 empty] | Excel
| • | Situationsplan 1:500 oder 1:1000 (mit Angaben wie: Lage Schutzraum, Fluchtröhre und Notausstieg, Trümmerbereich) | [16 empty] | PDF
| • | Sämtliche Projektpläne des Gebäudes (Grundrisse, Schnitte, Fassaden mit Lage des Schutzraumes 1: 100 oder 1:50) | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumplan 1:50 mit: | [6 empty] | • | Anordnung der Liegestellen, Aborte und Beleuchtung.
|  | (Architektenplan mit Massangaben) | [6 empty] | • | Ventilationsaggregat und Überdruck-/Explosionsschutzventil Komponenten mit Vermassung.
[9 empty] | • | Schnitte durch die Panzertüre, durch den Notaussteig und oder die Fluchtröhre.
| • | Unterlagen aus Vorbesprechungen (sofern vorhanden) | [16 empty] | PDF
| • | Statische Berechnung (Bewehrungsannahme und Traglastnachweis), Schalungs- und Bewehrungspläne mit Eisenlisten können später eingereicht werden, jedoch spätestens 6 Wochen vor Baubeginn. | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumfremden Leitungen sind ebenfalls Bewilligungspflichtig, siehe Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum", diese sind bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn einzureichen. Bei TWS Projekten ist zusätzlich zum Elektroinstallationsplan 1:50, dass Elektroschema "UV Schutzraum" und das Übersichtsschema / Prinzipschema Elektro einzureichen. | [16 empty] | PDF
2 | Bedingungen zur Projektgenehmigung
• | Die auf dem Projektgenehmigungsplan eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sind für die Bauausführung verbindlich.
• | Der Schutzraum wird mit ……. VA 150 belüftet. Die entsprechenden Komponenten (GF150, ESV/VF 150, ÜV/ESV 150) sind entsprechend einzubauen und im Plan zu beschriften. Die Einbaumasse und die Kotierung sind zu beachten (Betoneinlagen) und im Plan zu vermassen / vermerken!
• | Vor dem Eingang zur Schleuse ist die Decke trümmersicher auszubilden (mind. b=2.00, t=1.30m), Anordnung mittig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• | In Schutzräumen sind keine Wände aus Mauerwerk zugelassen.
• | Allfällige thermische Isolation an Decken und Wänden muss demontierbar (das heisst, geschraubt und nicht geklebt oder in die Schalung verlegt) angebracht werden. Wenn Dämmungen zum Einsatz kommen, ist an der Panzertüre ist ein dauerhaftes Schild mit dem Text "Sämtliche Dämmungen müssen im Belegungsfall demontiert werden" anzubringen. Wenn Deckenisolationen zum Einsatz kommen sind diese im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auszuschneiden. Es ist mit Holz ein entsprechendes Montagestück in Stärke der Isolation zu erstellen. Das Holz muss Schocksicher (mit den zertifizierten Schlagankern) fixiert werden.
• | Die Schutzraumbeleuchtung ist auf die Anordnung der Liegestellen abzustimmen. Sie dürfen nicht über den Liegestellen liegen! Es dürfen nur schocksicher FL-Leuchten mit BZS-Zulassung montiert werden (der Zulassungskleber muss ersichtlich sein). Zulassungsliste:
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/
• | Lichtsteuerung muss konventionell (keine Bewegungsmelder) sein. Wenn das nicht möglich ist, muss im Belegungsfall der Betrieb des Bewegungsmelder auf Hand-Dauerbetrieb umgestellt werden können (der erforderliche Schalter ist zu montieren).
• | Bei der Einteilung der friedensmässigen Kellerabteile muss auf die Standorte von Ventilationsaggregaten, Gasfiltern, Fenster, Türen sowie die fest montierten Abortkabinen Rücksicht genommen werden. Der Zugang zu den Zivilschutzinstallationen muss gewährleistet bleiben. Die Trennung der Kellerabteile ist demontierbar auszuführen. Es dürfen keine fixen Elektroinstallationen (Lichtschalter, Steckdosen) an den Kellerabteilen montiert sein. Falls Elektroinstallationen benötigt werden, sind diese an der Decke mit einer NICHT FREIZÜGIG VERWENDBAREN STECKVERBINDUNG zu trennen.
• | Die Abläufe der sanitären Einrichtungen über dem Schutzraum sind gem. Kap 9.4 der TWK 2017 zu verlegen.
• | Spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) der Schutzraum zur Abnahme anzumelden.
• | Bei der Schlussabnahme muss der Schutzraum mit der in der Projektgenehmigung festgehaltenen Anzahl Liegestellen und den entsprechenden Trockenklosett-Sortimenten (Tabelle 2.8-4 TWP 1984) ausgerüstet sein. Diese Elemente müssen im oder in unmittelbarer Nähe des Schutzraumes gelagert sein.
• | Statische Berechnungen, Schalungs- und Bewehrungspläne sowie Eisenlisten sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) mindestens 6 Wochen vor Baubeginn im Doppel zur Genehmigung einzureichen.
3 | Hinweise
1.1 | Gemäss Art. 48, Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz dürfen Baubewilligungen erst erteilt werden, wenn die zuständigen Stellen über die Schutzraumbaupflicht entschieden haben.
1.2 | Projektänderungen bedingen eine Neubeurteilung einer bereits erteilten Schutzraumbewilligung.
1.3 | Die Projektgenehmigung ist nach Erteilung der Baubewilligung 2 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Zeit ist das Gesuch neu einzureichen.
1.4 | Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Statik- und Bewehrungspläne von der zuständigen Stelle genehmigt vorliegen.
1.5 | In den Plänen eingetragene Änderungen sowie Bedingungen zur Projektgenehmigung sind für die Bauausführung verbindlich.
1.6 | Boden-, Wand- und Deckenbewehrungen sind durch die Bauleitung drei Tage vor dem Betonieren dem Kontrollorgan zur Abnahme anzumelden. Mit den Betonierarbeiten darf erst nach der Bewehrungsabnahme begonnen werden.
1.7 | Die Schutzraumabnahme ist spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes mit dem Kontrollorgan zu vereinbaren.
4 | Gesetzliche Bestimmungen / Technische Weisungen
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 20. Dezember 2019 (Stand am 1. Januar 2021), Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) vom 11. November 2020 (Stand am 2. Juni 2021), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG, Art. 36 ) vom 4. Juli 2006 (Stand vom 01. Januar 2024), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZV-AG, Art. 36) vom 22. November 2006 (Stand 01. Januar 2024), Technische Weisungen für den privaten Schutzraumbau vom 1. Februar 1984 (TWP 1984), für spezielle Schutzräume vom 2. Februar 1982 (TWS 1982), für spezielle Schutzräume (TWS 1982); Überarbeitetes Kapitel 4 vom 01.01.2012, für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten vom 1. Dezember 2021 (TWK 2017) und für die Erneuerung von Schutzräumen vom 03. April 1997 (TWE 1997)..
5 | Genehmigungsentscheid
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Schutzraum überarbeiten und nochmals einreichen!
| Aarau, |  | …………………………. |  |  |  | Sektion Koordination Zivilschutz | [5 empty] | …………………………………………..
Bearbeitungsgebühr
Gemäss Verordnung über die Gebühren in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Zivilschutz vom 10. Juni 1991, § 13, Abs. 3 (Fassung gemäss Verordnung vom
|  | 8. März 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997): |  |  |  | CHF … |  | (Verrechnung durch Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz direkt an die Bauherrschaft).
Kopie an : |  | - Bauherrschaft / Architekt / Architektin - Gemeinde - Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz | [13 empty] | www.ag.ch/zivilschutz
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Sektion Planung und Technik
5001 Aarau
Telefon 062 / 835 31 90
Rohrerstrasse 7, Postfach
Telefax 062 / 835 31 95
TWE 94
TWS Kap. 2
TWP 84
Genehmigung nicht erteilt.
Genehmigung erteilt.
TWS Kap. 4

## Checkliste Bauleitung
Bitte prüfen Sie vorgängig und persönlich ob sämtliche Punkte, gemäss der vorliegenden Checkliste erfüllt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte um den Termin allenfalls zu verschieben. Nicht erledigte Punkte zum Abnahmezeitpunkt führen in jedem Fall zu einer Nachabnahme mit Kostenfolge zu Lasten der Bauherrschaft. Bitte beschaffen Sie die im Anschluss der Checkliste aufgeführten Planunterlagen und Dokumente, und legen Sie diese gem. dem beiliegenden TWS Ordnerregister ab.
Prüfpunkte zur Vorabnahme von TWS Schutzräumen durch die Bauleitung / Architekt | [6 empty] | SR.: …………………………………………….………. Ort: ………………………………………………….…. …………………………………………….………. Datum: ……………………………………………….……. Zeit: …………………………………………….……….
Vorkontrolle durch die Bauleitung |  |  |  |  | Erfüllt J | Erfüllt N | Bemerkungen
1 | Allgemeines
1.1 | SR Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 | Abschlüsse
2.1 | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 | Metallteile gestrichen?
2.6 | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
2.13 | Öffnungen für friedensmässige Lüftungen mit Stahlplatten verschlossen (wenn vorhanden) ?
3 | Notausstiegsschächte
3.1 | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 | Fluchtröhren
4.1 | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm?
4.3 | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert?
5 | Belüftungseinrichtungen
5.1 | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? |  | Nr. 1: | VA 150
5.2 | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert?
5.3 | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? |  | Nr. 1: | VF/ESV150
5.4 | Ventilspiel leicht / gängig?
5.5 | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? |  | Nr. 2: | VA 150
5.11 | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert?
5.12 | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? |  | Nr. 2: | VF/ESV150
5.13 | Ventilspiel leicht / gängig?
5.14 | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.11 | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.12 | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.13 | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.14 | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 | Gasfilter
6.1 | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? |  | Nr. 1: | GF 150
6.2 | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert?
6.3 | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen?
6.4 | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert?
6.5 | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? |  | Nr. 2: | GF 150
6.6 | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert?
6.7 | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen?
6.8 | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert?
7 | Abluftinstallationen
7.1 | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) |  | Nr. 1: | ÜV/ESV150
7.2 | Ventilspiel leicht / gängig?
7.3 | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) |  | Nr. 2: | ÜV/ESV150
7.4 | Ventilspiel leicht / gängig?
7.5 | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) |  | Nr. 1: | ÜV/ESV150
7.6 | Ventilspiel leicht / gängig?
7.7 | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) |  | Nr. 2: | VF/ESV150
7.8 | Ventilspiel leicht / gängig?
7.7 | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.8 | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung |  |  |  | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 | Sanitär- und Heizungsinstallationen |  |  |  | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 | Fremdleitungen vorhanden, welche?
11.2 | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckeln?
11.3 | Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
11.5 | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion?
11.6 | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
12 | Elektrische Installationen
12.1 | Der Fundamenterder ist gemäss den SEV-Leitsätzen 4113 zu erstellen. Die Belüftungsgeräte VA75 und VA150 müssen nicht am Potenzialausgleich angeschlossen werden. Das gleiche gilt für die Ausgüsse bei den Pflegearbeitsplätzen.
12.2 | Ist die Erdung Dokumentiert?
12.3 | Wurde die UV-Schutzraum erstellt?
12.4 | Ist die UV-Schutzraum BZS-Zertifiziert. Schocksicher?
12.5 | Kommt die Zuleitung direkt ab der HV des Gebäudes und ist sie beschriftet?
12.6 | Sind in der UV-Schutzraum Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.7 | Wurde ein 4-poliger Umschalter 63A mit der Stellung 1-0-2 in der UV-Schutzraum installiert?
12.8 | Sind die Stellungen des Umschalters beschriftet? 1= Netz -0 - 2=Externe Noteinspeisung (Not)
12.9 | Ist beim Eingang des Anschlusses Externer Klemmenkasten vor dem Umschalter ein Sicherungselement DIII 40A installiert?
12.1 | Ist ein Übersichtsschema neben der UV-Schutzraum min. in A3 aufgehängt und stimmt dies mit der effektiv installierten Anlage?
12.11 | Wurde für den Unterhaltsbetrieb der VA eine Mechanische Tagesschaltuhr 24h mit Gangreserve verwendet? Z.B. Novitas VE-QH E-Nr. 533110700
12.12 | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA-Lufterhitzer?
12.13 | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA? A-0-H
12.14 | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die Steckdose T25 Rechaud?
12.15 | Wurde ein Externer Klemmkasten installiert
12.16 | Ist der Externe Klemmenkasten gut zugänglich und nicht im trümmerbereich?
12.17 | Hat der Externe Klemmenkasten eine BZS-Zulassung?
12.18 | Hat der Externe Klemmenkasten die Korrekten Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.19 | Wurde der Externe Klemmenkasten Plombiert? PVC Abdeckung
12.2 | Ist im Externen Klemmenkasten das Übersichtsschema der Anlage mind. Im Format A3?
12.21 | Ist der Externe Klemmenkasten beschriftet mit "KK"?
12.22 | Ist auf dem Externen Klemmenkasten der Kleber "Nur in Notlagen verwenden" angebracht?
12.23 | Haben Kabeltrasse eine BZS-Zulassung?
12.24 | Sind Installationskanäle bis max. 60x60mm mit zwei Befestigungpunkten alle 50cm mit Dübel 6mm und Schrauben 5x40mm befestigt?
12.25 | Wurden keine Alu und KIR Rohre verwendet? Es sind ausschliesslich KRH-Rohre mit Click Briden zu verwenden.
12.26 | Haben alle Schalter und Scheckdosen eine mindesthöhe von 1.10m über Boden?
12.27 | Wurden die Räume Aussenbereich und Zugang/Vorreinigung und in der Schleuse sie Schalter, Steckdosen und Leuchten IP 54 installiert?
12.28 | Wurden die geforderten Steckdosen und Beleuchtungsstärken gemäss TWS überarbeitetes Kapitel 4 (01.01.2012) Schutzräume für Spitäler, Alters- und Pflegeheime.
12.29 | Sind die Wandleitungen der Apparateanschlüsse sowie für die Steckdosen der Nothandleuchten Aufputz (AP) verlegt?
12.3 | Wurde der Ventilator und der Lufterhitzer des VA direkt angeschlossen, ohne Steckdckdose und ohne Revisionsschalter? Ausnahmeregelung BABS in abweichung zur NIN.
12.31 | Ist der Elektrolufterhitzer des VA verriegelt und kann nicht inbetrieb genommen werden wenn der Ventilator nicht läuft?
12.32 | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.33 | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.34 | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert ?
12.35 | Wurden die Wanddurchführungen durch die Schutzraumhülle und Schleuse mit BZS-Zertifizierten abdichtungen abgedichtet?
12.36 | Sind in der Betondecke und Wänden eingelegte Rohre welche die Schutzraumhülle verlassen innen und aussen mit Kitt abgedichtet?
12.37 | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll eines unabhängigen Kontrollorgans vor?
13 | Schutzraumeinrichtungen
13.1 | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden?
13.2 | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden?
13.3 | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar?
14 | Schlussdokumentation
14.1 | Komplette Projektdokumentation in zweifacher Ausführung gem. Ordnerregister AMB zusammengestellt? Die Ordner sollen mit dem ausgefüllten Ordnerrücken und Ordnerregister (Vorlage AMB) ausgestattet sein. An der Abnahme werden der AMB zwei Ordner übergeben.
14.2 | Komplette Projektdokumentation digital auf einem USB-Stick zusammengestellt, gem. vorgegebener Ordnerstruktur? Wird an der Abnahme der AMB übergeben.
15 | Adressen
15.1 | Gebäudeversicherungs-Nr. des Gebäudes mit dem Schutzraum |  |  |  |  | Geb. Versicherungs Nr. : ………………………………………………
15.2 | Eigentümeradresse des Gebäudes mit dem Schutzraum |  |  |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: …………………………………………………………………… | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
15.3 | Rechnungsadresse für die Rechnungszustellung der Schutzraumabnahme |  |  |  |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
15.4 | Versandadresse für die Rechnungszustellung der Schutzraumabnahme |  |  |  |  | Name / Vorname bzw. Firma: ………………………………………... Adresse: ………………………………………………………………... Plz / Ort: ………………………………………………………………… Telefon Nr.: ……………………………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………
Bauleitung: |  | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:

## TWS Schlusskontrolle
Schlusskontrolle von TWS-Schutzräumen
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 27), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC: | [5 empty] | Anzahl TC: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bewehrungsabnahmen: in Etappen | [7 empty] | 1. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 2. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 3. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 4. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 5. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
[8 empty] | 6. | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.1 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Demontierbares Element bei PD vorhanden?
10.2 |  | Metallplatte bei SR-Hüllen-Durchdringung vorhanden?
10.3 |  | Leitungskanäle schocksicher befestigt?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Fremdleitungen vorhanden, welche?
11.2 |  | Kontrollschächte mit verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Abstellhahn ausserhalb der SR-Hülle vorhanden?
11.5 |  | Verschliessbare BA vorhanden / ohne Korrosion?
11.6 |  | Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen?
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Der Fundamenterder ist gemäss den SEV-Leitsätzen 4113 zu erstellen. Die Belüftungsgeräte VA75 und VA150 müssen nicht am Potenzialausgleich angeschlossen werden. Das gleiche gilt für die Ausgüsse bei den Pflegearbeitsplätzen.
12.2 |  | Ist die Erdung Dokumentiert?
12.3 |  | Wurde die UV-Schutzraum erstellt?
12.4 |  | Ist die UV-Schutzraum BZS-Zertifiziert. Schocksicher?
12.5 |  | Kommt die Zuleitung direkt ab der HV des Gebäudes und ist sie beschriftet?
12.6 |  | Sind in der UV-Schutzraum Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.7 |  | Wurde ein 4-poliger Umschalter 63A mit der Stellung 1-0-2 in der UV-Schutzraum installiert?
12.8 |  | Sind die Stellungen des Umschalters beschriftet? 1= Netz -0 - 2=Externe Noteinspeisung (Not)
12.9 |  | Ist beim Eingang des Anschlusses Externer Klemmenkasten vor dem Umschalter ein Sicherungselement DIII 40A installiert?
12.1 |  | Ist ein Übersichtsschema neben der UV-Schutzraum min. in A3 aufgehängt und stimmt dies mit der effektiv installierten Anlage?
12.11 |  | Wurde für den Unterhaltsbetrieb der VA eine Mechanische Tagesschaltuhr 24h mit Gangreserve verwendet? Z.B. Novitas VE-QH E-Nr. 533110700
12.12 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA-Lufterhitzer?
12.13 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA? A-0-H
12.14 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die Steckdose T25 Rechaud?
12.15 |  | Wurde ein Externer Klemmkasten installiert
12.16 |  | Ist der Externe Klemmenkasten gut zugänglich und nicht im trümmerbereich?
12.17 |  | Hat der Externe Klemmenkasten eine BZS-Zulassung?
12.18 |  | Hat der Externe Klemmenkasten die Korrekten Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.19 |  | Wurde der Externe Klemmenkasten Plombiert? PVC Abdeckung
12.2 |  | Ist im Externen Klemmenkasten das Übersichtsschema der Anlage mind. Im Format A3?
12.21 |  | Ist der Externe Klemmenkasten beschriftet mit "KK"?
12.22 |  | Ist auf dem Externen Klemmenkasten der Kleber "Nur in Notlagen verwenden" angebracht?
12.23 |  | Haben Kabeltrasse eine BZS-Zulassung?
12.24 |  | Sind Installationskanäle bis max. 60x60mm mit zwei Befestigungpunkten alle 50cm mit Dübel 6mm und Schrauben 5x40mm befestigt?
12.25 |  | Wurden keine Alu und KIR Rohre verwendet? Es sind ausschliesslich KRH-Rohre mit Click Briden zu verwenden.
12.26 |  | Haben alle Schalter und Scheckdosen eine mindesthöhe von 1.10m über Boden?
12.27 |  | Wurden die Räume Aussenbereich und Zugang/Vorreinigung und in der Schleuse sie Schalter, Steckdosen und Leuchten IP 54 installiert?
12.28 |  | Wurden die geforderten Steckdosen und Beleuchtungsstärken gemäss TWS überarbeitetes Kapitel 4 (01.01.2012) Schutzräume für Spitäler, Alters- und Pflegeheime.
12.29 |  | Sind die Wandleitungen der Apparateanschlüsse sowie für die Steckdosen der Nothandleuchten Aufputz (AP) verlegt?
12.3 |  | Wurde der Ventilator und der Lufterhitzer des VA direkt angeschlossen, ohne Steckdckdose und ohne Revisionsschalter? Ausnahmeregelung BABS in abweichung zur NIN.
12.31 |  | Ist der Elektrolufterhitzer des VA verriegelt und kann nicht inbetrieb genommen werden wenn der Ventilator nicht läuft?
12.32 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.33 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.34 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert ?
12.35 |  | Wurden die Wanddurchführungen durch die Schutzraumhülle und Schleuse mit BZS-Zertifizierten abdichtungen abgedichtet?
12.36 |  | Sind in der Betondecke und Wänden eingelegte Rohre welche die Schutzraumhülle verlassen innen und aussen mit Kitt abgedichtet?
12.37 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll eines unabhängigen Kontrollorgans vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle (gegen Verrechnung) | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Zeitaufwand Abnahme
Zeitaufwand bei Hauptabnahme / Mängelerfassung Schutzraum Abnahme
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | vor Ort | Büro | Auto km
Simon Studer
Marco Profeta

## Bezug
Zivilschutzorganisationen
Aare Region
AargauSüd
Aargau Ost
Baden
Brugg Region
Freiamt
Lenzburg Seetal
Oberes Fricktal
Suhrental Uerkental
Unteres Fricktal
Zofingen Region
Wettingen Limmattal
Zurzibiet
Mitarbeiter
Simon Studer
Marco Profeta
André Stirnemann