## Projektgenehmigung
Projektgenehmigung für Pflichtschutzräume
Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss nur die gelb markierten Felder ausfüllen
ZSO: | [14 empty] | Obj.-Nr.:
Objekt-Adresse (Lage): | [10 empty] | Plz: | Gemeinde:
Parz.-Nr.: |  |  |  |  | Kategorie: | [6 empty] | Objekt-Art:
Name/Vorname bzw. Firma: |  |  |  |  | Bauherrschaft | [6 empty] | Projektverfasser/ -in
Adresse:
Plz / Ort:
Telefon - Nr.:
E-Mail:
Erforderliche Schutzplätze | [10 empty] | *) = halbe Zimmer werden nicht gerechnet !
Objektart | [7 empty] | Einheit |  |  | Anzahl | Faktor |  | SP | Bemerkungen
Wohnungen | [7 empty] | Zimmer |  |  |  | 0.66667 |  | 0 | 2 SP pro 3 Zimmer *)
Total erforderliche Schutzplätze | [13 empty] | 0 | Bruchteile abrunden
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [7 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Schutzplätze aus bereits bezahlten Ersatzbeiträgen | [11 empty] | ( - ) |  |  | Datum: |  |  | Nr.:
Zu erstellende Schutzplätze. | [13 empty] | 0
Reserve - Schutzplätze | [11 empty] | ( + )
Effektive Schutzplätze | [13 empty] | 0
Schutzraumdaten |  |  |  |  | Einheit |  |  | Ausmass |  |  | Detailmasse
Total Bodenfläche (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m2
Bodenfläche der Schleuse |  |  |  |  | m2
Raumhöhe |  |  |  |  | m
Total Rauminhalt (exkl. Schleuse) |  |  |  |  | m3
Anzahl SR-Kammern |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl Liegestellen |  |  |  | Stk.
Anzahl WC-Kabinen |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen |  |  |  | Stk.
Anzahl Fluchtwege |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | Notausstieg |  |  |  | Fluchtröhre
Anzahl TC-Sortimente |  |  |  |  | Stk. | [5 empty] | 8-er |  |  | 15-er |  |  | 30-er
Belüftung |  |  |  | Stk. | VA 40 | [5 empty] | VA 75 |  |  | VA 150
1 | Einzureichende Unterlagen Der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) sind nachstehende Unterlagen einzureichen
| • | Formular Checkliste Projektgenehmigung TWP-Schutzräume | [16 empty] | PDF
| • | Projektgenehmigungsformular (für jeden Schutzraum und jede Objekt-Nr. ein separates Formular) | [16 empty] | Excel
| • | Situationsplan 1:500 oder 1:1000 (mit Angaben wie: Lage Schutzraum, Fluchtröhre und Notausstieg, Trümmerbereich) | [16 empty] | PDF
| • | Sämtliche Projektpläne des Gebäudes (Grundrisse, Schnitte, Fassaden mit Lage des Schutzraumes 1: 100 oder 1:50) | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumplan 1:50 mit: | [6 empty] | • | Anordnung der Liegestellen, Aborte und Beleuchtung
|  | (Architektenplan mit Massangaben) | [6 empty] | • | Ventilationsaggregat und Überdruck-/Explosionsschutzventil
[9 empty] | • | Komponenten mit Vermassung und Kotierung
[9 empty] | • | Schnitte durch die Panzertüre, durch den Notaussteig und oder die Fluchtröhre.
| • | Unterlagen aus Vorbesprechungen (sofern vorhanden) | [16 empty] | PDF
| • | Statische Berechnung, Schalungs- und Bewehrungspläne mit Eisenlisten können später eingereicht werden, jedoch spätestens 6 Wochen vor Baubeginn. | [16 empty] | PDF
| • | Schutzraumfremde Leitungen sind ebenfalls Bewilligungspflichtig, siehe Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum (Neubau)", diese sind bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn einzureichen. | [16 empty] | PDF
2 | Bedingungen zur Projektgenehmigung
• | Die auf dem Projektgenehmigungsplan eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sind für die Bauausführung verbindlich.
• | Der Schutzraum wird mit ……. VA 150 belüftet. Die entsprechenden Komponenten (GF150, ESV/VF 150, ÜV/ESV 150) sind einzubauen und im Plan zu beschriften. Die Einbaumasse und die Kotierung sind zu beachten (Betoneinlagen) und im Plan zu vermassen / vermerken!
• | Vor dem Eingang zum Schutzraum oder der Schleuse ist die Decke trümmersicher auszubilden (mind. b=2.00, t=1.30m), Anordnung mittig.
• | Die …... Abortkabinen sind fest zu einzubauen. In ihnen sollen die Liegestellen und die TC-Sortimente gelagert werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• | Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) - oder mittels Zementmörtel - zu verschliessen.
• | In Schutzräumen sind keine Wände aus Mauerwerk zugelassen.
• | Allfällige thermische Isolation an Decken und Wänden muss demontierbar (das heisst, geschraubt und nicht geklebt oder in die Schalung verlegt) angebracht werden. Wenn Dämmungen zum Einsatz kommen, ist an der Panzertüre ist ein dauerhaftes Schild mit dem Text "Sämtliche Dämmungen müssen im Belegungsfall demontiert werden" anzubringen. Wenn Deckenisolationen zum Einsatz kommen sind diese im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auszuschneiden. Es ist mit Holz ein entsprechendes Montagestück in Stärke der Isolation zu erstellen. Das Holz muss Schocksicher (mit den zertifizierten Schlagankern) fixiert werden.
• | Die Schutzraumbeleuchtung ist auf die Anordnung der Liegestellen abzustimmen. Sie dürfen nicht über den Liegestellen liegen! Es dürfen nur schocksicher FL-Leuchten mit BZS-Zulassung montiert werden (der Zulassungskleber muss ersichtlich sein). Zulassungsliste:
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/
• | Lichtsteuerung muss konventionell (keine Bewegungsmelder) sein. Wenn das nicht möglich ist, muss im Belegungsfall der Betrieb des Bewegungsmelder auf Hand-Dauerbetrieb umgestellt werden können (der erforderliche Schalter ist zu montieren).
• | Bei der Einteilung der friedensmässigen Kellerabteile muss auf die Standorte von Ventilationsaggregaten, Gasfiltern, Fenster, Türen sowie die fest montierten Abortkabinen Rücksicht genommen werden. Der Zugang zu den Zivilschutzinstallationen muss gewährleistet bleiben. Die Trennung der Kellerabteile ist demontierbar auszuführen. Es dürfen keine fixen Elektroinstallationen (Lichtschalter, Steckdosen) an den Kellerabteilen montiert sein. Falls Elektroinstallationen benötigt werden, sind diese an der Decke mit einer NICHT FREIZÜGIG VERWENDBAREN STECKVERBINDUNG zu trennen.
• | Die Abläufe der sanitären Einrichtungen über dem Schutzraum sind gem. Kap 9.4 der TWK 2017 zu verlegen.
• | Spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) der Schutzraum zur Abnahme anzumelden.
• | Bei der Schlussabnahme muss der Schutzraum mit der in der Projektgenehmigung festgehaltenen Anzahl Liegestellen und den entsprechenden Trockenklosett-Sortimenten (Tabelle 2.8-4 TWP 1984) ausgerüstet sein. Diese Elemente müssen im oder in unmittelbarer Nähe des Schutzraumes gelagert sein.
• | Schutzraumfremde Leitungen (falls vorhanden) sind ebenfalls bewilligungspflichtig, siehe Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum (Neubau)", diese sind bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn einzureichen. Die Checkliste finden Sie auf unserer Homepage.
• | Statische Berechnungen, Schalungs- und Bewehrungspläne sowie Eisenlisten sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) spätestens 6 Wochen vor Baubeginn digitalzur Genehmigung einzureichen:
ambkoordinationzs@ag.ch
• | Der Baubeginn ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz per Webformular zu melden:
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/militaer-bevoelkerungsschutz/zivilschutz/schutzraeume/formular-meldung-baubeginn-(schnurgeruestabnahme)
3 | Hinweise
1.1 | Gemäss Art. 48, Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz dürfen Baubewilligungen erst erteilt werden, wenn die zuständigen Stellen über die Schutzraumbaupflicht entschieden haben.
1.2 | Projektänderungen bedingen eine Neubeurteilung einer bereits erteilten Schutzraumbewilligung.
1.3 | Die Projektgenehmigung ist nach Erteilung der Baubewilligung 2 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Zeit ist das Gesuch neu einzureichen.
1.4 | Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Statik- und Bewehrungspläne von der zuständigen Stelle genehmigt vorliegen.
1.5 | In den Plänen eingetragene Änderungen sowie Bedingungen zur Projektgenehmigung sind für die Bauausführung verbindlich.
1.6 | Boden-, Wand- und Deckenbewehrungen sind durch die Bauleitung drei Tage vor dem Betonieren dem Kontrollorgan zur Abnahme anzumelden. Mit den Betonierarbeiten darf erst nach der Bewehrungsabnahme begonnen werden.
1.7 | Die Schutzraumabnahme ist spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes mit dem Kontrollorgan zu vereinbaren.
4 | Gesetzliche Bestimmungen / Technische Weisungen
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 20. Dezember 2019 (Stand am 1. Januar 2021), Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) vom 11. November 2020 (Stand am 1. Januar 2026), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG, Art. 36 ) vom 4. Juli 2006 (Stand vom 01. Januar 2024), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZV-AG, Art. 36) vom 22. November 2006 (Stand 01. Januar 2024), Technische Weisungen für den privaten Schutzraumbau vom 1. Februar 1984 (TWP 1984), für spezielle Schutzräume vom 2. Februar 1982 (TWS 1982), für spezielle Schutzräume (TWS 1982); Überarbeitetes Kapitel 4 vom 01.01.2012, für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten vom 1. Dezember 2021 (TWK 2017) und für die Erneuerung von Schutzräumen vom 03. April 1997 (TWE 1997).
5 | Genehmigungsentscheid
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Schutzraum überarbeiten und nochmals einreichen!
| Aarau, |  | …………………………. |  |  |  | Sektion Koordination Zivilschutz | [5 empty] | …………………………………………..
Bearbeitungsgebühr
Gemäss Gebührenverordnung (GebührV) vom 13. März 2024, (Stand 01. Juli 2024) § 31 werden die Projektgenehmigungen im Zivilschutz nach den effektiven Kosten berechnet.
|  | Der Stundenansatz ist gemäss § 1 definiert. |  |  |  | Fr. | 0 | (Verrechnung durch Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz direkt an den Gesuchssteller).
Kopie an : |  | - Bauherrschaft / Architekt / Architektin - Gemeinde - Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz | [13 empty] | www.ag.ch/zivilschutz
Häufigste Bedingungen Projektgenehmigung:
Eingang/Schleuse
• | Bei demontierbaren Schwellen sind die Gewindehülsen zwingend mit Verschlussstopfen zu schliessen. Nur so kann man eine Montage dauerhaft gewährleisten. Bei der Schutzraumabnahme sind die demontierbaren Schwellen bauseits zu montieren.
• | In der Schleuse ist ein dauerhaftes Schild mit der berechneten Schleusenspülzeit (xx min.) anzubringen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung sind die ÜV/ESV im Bereich der Schleuse, gemäss den Korrekturen im Plan, zu verschieben.
Belüftung
• | Der Platz für die VA-Bedienung (1.20 x 1.60 m) ist zu Beschriften und zu Vermassen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung ist vom VA eine Frischluftverteilleitung (DN 150mm), gem. Korrekturen im Plan, wegzuführen. Die Befestigung ist schocksicher nach TW Schock 2021 zu erstellen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung ist vom VA 150 eine Luftverteilleitung (DN 150mm), gemäss den Korrekturen im Plan, wegzuführen. Zusätzlich sind Diffusionsgitter (50 x 300mm) gemäss den Korrekturen im Plan anzuordnen. Die Befestigung ist schocksicher nach TW Schock 2021 zu erstellen.
• | Der Standort der ÜV/ESV ist gemäss den Korrekturen im Plan zu verschieben.
• | Die Türöffnung/en (Türschlitz oder Türlüftungsgitter) ist gemäss den Korrekturen im Plan auszuführen. Diese beträgt pro VA 0.05m2.
• | Das ÜV/ESV ist auf einer Höhe von +1.85m ab Fertigboden zu montieren.
• | Die ÜV/ESV sind auf einer Höhe von +1.85m und +1.35m ab Fertigboden zu montieren.
• | Die ÜV/ESV sind auf einer Höhe von +1.85m, +1.35m und +0.85m ab Fertigboden zu montieren.
Notausstieg
• | Der Kt. AG fordert bei Brüstungshöhen (Notausstieg) über 90cm eine Steighilfe und ein Haltegriff.
• | Die Entwässerung des Notausstiegs erfolgt über eine Sickerpackung.
• | Die Entwässerung des Notausstiegs erfolgt über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Es ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Die Leiter (Steigeisen) ist an die schmalen Schachtwand zu montieren
• | Der Gitterrost ist nach unten zu sichern (Flügelmuttern, Selbstbefreiung).
Fluchtröhre
• | Der Kt. AG fordert bei Brüstungshöhen (Notausstieg) über 90cm eine Steighilfe und ein Haltegriff.
• | In den Ausstiegsbauwerken (unten) jeweils unmittelbar beim Panzerdeckel ist ein Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation auszuführen.
• | Die Entwässerung im Ausstiegsschacht ist darzustellen, siehe Korrekturen im Plan.
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt entweder - über eine Sickerpackung - oder dann über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Bei einem Bodenablauf ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt über eine Sickerpackung.
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Es ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Fluchtröhren sind im Kanton Aargau mit vorfabrizierten Stahlbetonrohren (DN 1'000mm) zu erstellen. Mit der Schlussdokumentation sind der AMB, zur Kontrolle, die Lieferscheine der vorfabrizierten Stahlbetonrohren einzureichen.
• | Der Ausstiegsschacht ist mit einem gelochten Deckel (DN 600mm) abzudecken, dieser muss Luftöffnungen von mind. 0.06m2 aufweisen. Der Schachtdeckel ist nach unten zu Sichern.
• | Wir empfehlen Ausstiegsschächte welche im Grünen enden mind. 10-15cm über das Terrain zu bauen. Gründe: -Weniger Unterhalt in den Schächten. -Die Gefahr von Wassereintritt in den Schutzraum verringert sich.
Aborte
• | Die beiden Abortkabinen sind fest zu einzubauen. In ihnen sollen die Liegestellen und die TC-Sortimente gelagert werden.
• | Die TC-Kabinen sind beim ÜV/ESV zu platzieren. Siehe Korrektur im Plan.
• | Die TC-Kabinen sind gemäss den Korrekturen im Plan zu verschieben.
• | Von den TC-Kabinen ist die Abluft über eine Abluftleitung (DN 150mm) auf einen Sammelkasten zu führen, von dort gelangt die Abluft über ein ESV nach aussen. Im System ist zwingend ein ÜV und ein ESV einzubauen. Wenn sich diese im Sammelkasten befinden, muss dieser einfach mit einem Griff zu öffnen sein. Nur so ist es möglich den Überdruck im Schutzraum zu Prüfen. Sämtliche Teile sind schocksicher nach TW Schock 2021 zu befestigen.
• | Die Leichttrennwand im Bereich der Abortkabinen ist schocksicher, nach TW Schock 2021, zu befestigen. Wenn die Leichttrennwand über die komplette Höhe montiert ist, sind zwingend die Luftöffnungen, gemäss den Korrekturen im Plan, erforderlich. Nur so kann die Durchlüftung der Abortkabinen funktionieren.
Allgemeine Hinweise
• | Wenn sich dieser Schutzraum in einem integralen Dämmperimeter befindet, muss die Anzahl der VA's (inkl. Komponenten) verdopplet werden. Zum Zeitpunkt der Projektgenehmigung ist das nicht der Fall. Sollte sich das in der weiteren Planung ändern, ist bei der AMB eine Bewilliung einzuholen.
• | Die «Rote Türen» ist auf der Schutzraumseite mit einer Schliessvorrichtung (Kette, Vorhängeschloss) zu versehen, da sie im Belegungsfall geschlossen wird.
• | Gemäss TWK 2017, Kap. 9.9, dürfen Dämmungen unter Bodenplatten max. 100mm betragen.
• | Sämtliche Schtzraumwände sind gemäss TWK 2017 mind. 30cm stark auszuführen, siehe Korrekturen im Plan.
• | Gemäss TWK 2017, Kap. 7.5, müssen Stahlbetonstützen mind. 300 x 300 mm stark sein.
• | Die Liegestellen sind mit einem Abstand von 10cm (mind. 5cm) zur Wand darzustellen.
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Sektion Planung und Technik
5001 Aarau
Telefon 062 / 835 31 90
Rohrerstrasse 7, Postfach
Telefax 062 / 835 31 95
TWE 94
TWS Kap. 4
TWS Kap. 2
TWP 84
Genehmigung nicht erteilt.
Genehmigung erteilt.

## Gebühren Projektgenehmigung
Gebühren Projektgenehmigung
Gemäss Gebührenverordnung (GebührV) vom 13. März 2024, (Stand 01. Juli 2024) § 31 werden die Projektgenehmigungen im Zivilschutz nach den effektiven Kosten, mit einem Kostendach von Fr. 2'800, berechnet. Der Stundenansatz ist gemäss § 1 in der GebührV definiert. Die Verrechnung der Kosten durch die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz erfolgt direkt an den Bauherrn.
Stundennachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | Ansatz Fr. / h | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 85 | 0
Kosten Total Fr. |  |  |  |  | 0
Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt entweder - über eine Sickerpackung - oder dann über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Bei einem Bodenablauf ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
Fluchtröhren sind im Kanton Aargau mit vorfabrizierten Stahlbetonrohren (DN 1'000mm) zu erstellen. Mit der Schlussdokumentation sind der AMB, zur Kontrolle, die Lieferscheine der vorfabrizierten Stahlbetonrohren einzureichen.
Die beiden Abortkabinen sind fest zu einzubauen. In ihnen sollen die Liegestellen und die TC-Sortimente gelagert werden.

## Schleusenspülzeit
Schleusenspülzeit
Schleuse | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Fläche m2 | Volumen m3
Schleuse | 2 | 1.75 | 2.79 | 3.5 | 9.765
| = Ausfüllen |  | Anzahl | VA Typ | Volumen m3
|  |  | 2 | 150 | 300
Schleusenvolumen (m3) x 60 (min/h) x 4 (Luftwechsel) |  |  |  |  | 7.812 | '=… (min)
Abluftmenge (über Schleuse) bei FIL (m3/h) |  |  |  |  | 8 | min
Schleusenspülzeit
| 8 | Minuten
=
=

## Schlusskontrolle bis 50SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 50SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 80), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
TOTAL: | [16 empty] | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes. Sind Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) verschlossen? Gibt es keine groben Kiesnester?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
3.4 |  | Ist die Entwässerung NA gewährleistet/gereinigt?
3.5 |  | Ist der Gitterrost vorhanden und nach unten gesichert (Selbstbefreiung, Flügelmuttern)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert?
4.7 |  | Baulicher Zustand Fluchtröhre?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (zu Schleuse / Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.4 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Sind die Leitungen beim Ein- Austritt Schutzraum demontierbar ausgeführt (Schnellverschlusssystem)?
10.2 |  | Ist eine Metalplatte zum verschliessen der Öffnungen inkl. Werkzeug vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass die Lüftungen im Belegungsfall zu demonieren und verschliessen sind?
10.3 |  | Sind die Leitungskanäle schocksicher befestigt?
10.4 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Sind Fremdleitungen vorhanden, welche? Ist der Durchmesser und das Material zugelassen?
11.2 |  | Haben Kontrollschächte einen verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Sind die Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Ist ein Abstellorgan ausserhalb der SR-Hülle vorhanden? Ist auf der PT ein Hinweistext inkl. Übrsichtsskizze zum Abdrehen der Absperrorgane vorhanden?
11.5 |  | Sind die BA verschliessbar?
11.6 |  | Sind Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen? Es sind nur BZS-geprüfte Produkte zulässig.
11.7 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11.8 |  | Ist ein Entfeuchter vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass der Entfeuchter im Belegungsfall zu demonieren und zu entfernen ist? Wenn Werkzeug für die Demontage benötigt wird, ist dieses im Schutzraum zu lagern!
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Beleuchtung und Liegestellenanordnung koordiniert?
12.2 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.3 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.4 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert? Gibt es keinen Konflikt mit der Liegestellenanordnung?
12.5 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Sind Deckenisolationen vorhanden? Ist die Isolation im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auf deren grösse ausgeschnitten? Ist die Beleuchtung an ein Holzmontagestück (schocksichere Verankerung in Decke), welches die stärke der Deckenisolation aufweist montiert?
12.8 |  | Wenn Deckendämmungen zum Einsatz kommen, ist auf der Panzertüre ein laminiertes Blatt zu montieren. Darauf steht:"Im Belegungsfall sind die Deckendämmelemente zu demontieren."
12.9 |  | Auf der Steckdose des VA ist die Sicherungsnummer mit PI-Touch zu beschriften.
12.1 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 100SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 100SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 80), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
TOTAL: | [16 empty] | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes. Sind Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) verschlossen? Gibt es keine groben Kiesnester?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
3.4 |  | Ist die Entwässerung NA gewährleistet/gereinigt?
3.5 |  | Ist der Gitterrost vorhanden und nach unten gesichert (Selbstbefreiung, Flügelmuttern)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
4.7 |  | Baulicher Zustand Fluchtröhre?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.1 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Sind die Leitungen beim Ein- Austritt Schutzraum demontierbar ausgeführt (Schnellverschlusssystem)?
10.2 |  | Ist eine Metalplatte zum verschliessen der Öffnungen inkl. Werkzeug vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass die Lüftungen im Belegungsfall zu demonieren und verschliessen sind?
10.3 |  | Sind die Leitungskanäle schocksicher befestigt?
10.4 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Sind Fremdleitungen vorhanden, welche? Ist der Durchmesser und das Material zugelassen?
11.2 |  | Haben Kontrollschächte einen verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Sind die Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Ist ein Abstellorgan ausserhalb der SR-Hülle vorhanden? Ist auf der PT ein Hinweistext inkl. Übrsichtsskizze zum Abdrehen der Absperrorgane vorhanden?
11.5 |  | Sind die BA verschliessbar?
11.6 |  | Sind Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen? Es sind nur BZS-geprüfte Produkte zulässig.
11.7 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11.8 |  | Ist ein Entfeuchter vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass der Entfeuchter im Belegungsfall zu demonieren und zu entfernen ist? Wenn Werkzeug für die Demontage benötigt wird, ist dieses im Schutzraum zu lagern!
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Beleuchtung und Liegestellenanordnung koordiniert?
12.2 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.3 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.4 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert? Gibt es keinen Konflikt mit der Liegestellenanordnung?
12.5 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Sind Deckenisolationen vorhanden? Ist die Isolation im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auf deren grösse ausgeschnitten? Ist die Beleuchtung an ein Holzmontagestück (schocksichere Verankerung in Decke), welches die stärke der Deckenisolation aufweist montiert?
12.8 |  | Wenn Deckendämmungen zum Einsatz kommen, ist auf der Panzertüre ein laminiertes Blatt zu montieren. Darauf steht:"Im Belegungsfall sind die Deckendämmelemente zu demontieren."
12.9 |  | Auf der Steckdose des VA ist die Sicherungsnummer mit PI-Touch zu beschriften.
12.1 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 150SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 150SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 80), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
TOTAL: | [16 empty] | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes. Sind Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) verschlossen? Gibt es keine groben Kiesnester?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
3.4 |  | Ist die Entwässerung NA gewährleistet/gereinigt?
3.5 |  | Ist der Gitterrost vorhanden und nach unten gesichert (Selbstbefreiung, Flügelmuttern)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
4.7 |  | Baulicher Zustand Fluchtröhre?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.19 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.21 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.22 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.23 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.24 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.25 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.26 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.27 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.9 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.1 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.11 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.12 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.1 |  | Ventilspiel leicht / gängig ? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.11 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.12 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.13 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.14 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Sind die Leitungen beim Ein- Austritt Schutzraum demontierbar ausgeführt (Schnellverschlusssystem)?
10.2 |  | Ist eine Metalplatte zum verschliessen der Öffnungen inkl. Werkzeug vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass die Lüftungen im Belegungsfall zu demonieren und verschliessen sind?
10.3 |  | Sind die Leitungskanäle schocksicher befestigt?
10.4 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Sind Fremdleitungen vorhanden, welche? Ist der Durchmesser und das Material zugelassen?
11.2 |  | Haben Kontrollschächte einen verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Sind die Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Ist ein Abstellorgan ausserhalb der SR-Hülle vorhanden? Ist auf der PT ein Hinweistext inkl. Übrsichtsskizze zum Abdrehen der Absperrorgane vorhanden?
11.5 |  | Sind die BA verschliessbar?
11.6 |  | Sind Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen? Es sind nur BZS-geprüfte Produkte zulässig.
11.7 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11.8 |  | Ist ein Entfeuchter vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass der Entfeuchter im Belegungsfall zu demonieren und zu entfernen ist? Wenn Werkzeug für die Demontage benötigt wird, ist dieses im Schutzraum zu lagern!
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Beleuchtung und Liegestellenanordnung koordiniert?
12.2 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.3 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.4 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert? Gibt es keinen Konflikt mit der Liegestellenanordnung?
12.5 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Sind Deckenisolationen vorhanden? Ist die Isolation im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auf deren grösse ausgeschnitten? Ist die Beleuchtung an ein Holzmontagestück (schocksichere Verankerung in Decke), welches die stärke der Deckenisolation aufweist montiert?
12.8 |  | Wenn Deckendämmungen zum Einsatz kommen, ist auf der Panzertüre ein laminiertes Blatt zu montieren. Darauf steht:"Im Belegungsfall sind die Deckendämmelemente zu demontieren."
12.9 |  | Auf der Steckdose des VA ist die Sicherungsnummer mit PI-Touch zu beschriften.
12.1 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Schlusskontrolle bis 200SP
Schlusskontrolle von TWP-Schutzräumen bis 200SP
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 80), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | 0 | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 0 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl WC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
TOTAL: | [16 empty] | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes. Sind Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) verschlossen? Gibt es keine groben Kiesnester?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
3.4 |  | Ist die Entwässerung NA gewährleistet/gereinigt?
3.5 |  | Ist der Gitterrost vorhanden und nach unten gesichert (Selbstbefreiung, Flügelmuttern)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung > 90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
4.7 |  | Baulicher Zustand Fluchtröhre?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.19 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.21 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.22 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.23 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.24 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.25 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.26 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.27 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.28 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.29 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.31 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.32 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.33 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.34 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.35 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig ?
5.36 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend ?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.9 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 3: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.1 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.11 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.12 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.13 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 4: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.14 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.15 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.16 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 4: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.1 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.11 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.12 |  | Ventilspiel leicht / gängig ? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.13 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 3: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.14 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.15 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 4: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.16 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.17 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.18 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Sind die Leitungen beim Ein- Austritt Schutzraum demontierbar ausgeführt (Schnellverschlusssystem)?
10.2 |  | Ist eine Metalplatte zum verschliessen der Öffnungen inkl. Werkzeug vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass die Lüftungen im Belegungsfall zu demonieren und verschliessen sind?
10.3 |  | Sind die Leitungskanäle schocksicher befestigt?
10.4 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.2 |  | Haben Kontrollschächte einen verschraubbaren Deckel?
11.3 |  | Sind die Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.4 |  | Ist ein Abstellorgan ausserhalb der SR-Hülle vorhanden? Ist auf der PT ein Hinweistext inkl. Übrsichtsskizze zum Abdrehen der Absperrorgane vorhanden?
11.5 |  | Sind die BA verschliessbar?
11.6 |  | Sind Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen? Es sind nur BZS-geprüfte Produkte zulässig.
11.7 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11.8 |  | Ist ein Entfeuchter vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass der Entfeuchter im Belegungsfall zu demonieren und zu entfernen ist? Wenn Werkzeug für die Demontage benötigt wird, ist dieses im Schutzraum zu lagern!
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Sind Beleuchtung und Liegestellenanordnung koordiniert?
12.2 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.3 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.4 |  | Sind Schalter und Steckdosen gemäss Plan montiert? Gibt es keinen Konflikt mit der Liegestellenanordnung?
12.5 |  | Sofern ein Bewegungsmelder montiert wurde muss dieser ein Schalter mit der Funktion Hand-0-Auto haben.
12.6 |  | Wenn an demontierbaren Kellerwänden Elektroinstallationen montiert werden müssen diese eine Steckverbindung haben.
12.7 |  | Sind Deckenisolationen vorhanden? Ist die Isolation im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auf deren grösse ausgeschnitten? Ist die Beleuchtung an ein Holzmontagestück (schocksichere Verankerung in Decke), welches die stärke der Deckenisolation aufweist montiert?
12.8 |  | Wenn Deckendämmungen zum Einsatz kommen, ist auf der Panzertüre ein laminiertes Blatt zu montieren. Darauf steht:"Im Belegungsfall sind die Deckendämmelemente zu demontieren."
12.9 |  | Auf der Steckdose des VA ist die Sicherungsnummer mit PI-Touch zu beschriften.
12.1 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Gebühren Bauabnahme
Gebühren Bauabnahme
Gemäss Gebührenverordnung (GebührV) vom 13. März 2024, (Stand 01. Juli 2024) § 31 werden die Bauabnahmen, Mängelbehebungen und Nachkontrollen im Zivilschutz nach den effektiven Kosten, mit einem Kostendach von Fr. 2'500, berechnet. Der Stundenansatz ist gemäss § 1 in der GebührV definiert. Die Verrechnung der Kosten durch die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz erfolgt direkt an den Bauherrn oder die Bauleitung.
Stundennachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | Ansatz Fr. / h | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 85 | 0
Kosten Fr. |  |  |  |  | 0
Kilometernachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Stück | Pauschal Fr. | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 50 | 0
Kosten Fr. |  |  |  |  | 0
Gesamtkosten
Kosten Fr. | 0

## Bezug
Zivilschutzorganisationen
Aare Region
AargauSüd
Aargau Ost
Region Zofingen
Baden
Brugg Region
Freiamt
Lenzburg Seetal
Oberes Fricktal
Unteres Fricktal
Wettingen Limmattal
Zurzibiet
Mitarbeiter
Simon Studer
Marco Profeta