## Projektgenehmigung
Projektgenehmigung für Pflichtschutzräume Alters- und Pflegeheime
Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss nur die markierten Felder ausfüllen
ZSO: |  |  | AargauSüd | [12 empty] | Obj.-Nr.:
Objekt-Adresse (Lage): | [11 empty] | Plz: | Gemeinde:
Parz.-Nr.: | [5 empty] | Kategorie: |  |  | 3.11 |  |  |  | Objekt-Art: |  | 5.1
Name/Vorname bzw. Firma: | [5 empty] | Bauherrschaft | [6 empty] | Projektverfasser/ -in
Adresse:
Plz / Ort:
Telefon - Nr.:
E-Mail:
Erforderliche Schutzplätze | [11 empty] | *) = halbe Zimmer werden nicht gerechnet !
Objektart | [8 empty] | Einheit |  |  | Anzahl | Faktor |  | SP | Bemerkungen
Alterswohnungen (Wohnungen) | [8 empty] | Zimmer |  |  |  | 0.66667 |  | 0 | 2 SP pro 3 Zimmer *)
Spitäler / Alters- und Pflegeheime | [8 empty] | Patientenbett |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 SP pro Patientenbett
Total erforderliche Schutzplätze | [14 empty] | 0 | Bruchteile abrunden
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Reserve - Schutzplätze aus Objektstrasse | [8 empty] | SR-Obj.-Nr.: |  |  |  | ( - ) |  |  | Vers.-Nr.:
Schutzplätze aus bereits bezahlten Ersatzbeiträgen | [12 empty] | ( - ) |  |  | Datum: |  |  | Nr.:
Zu erstellende Schutzplätze. | [14 empty] | 0
Reserve - Schutzplätze | [12 empty] | ( + )
Effektive Schutzplätze | [14 empty] | 0
Schutzraumdaten | [5 empty] | Einheit |  |  | Ausmass |  |  | Detailmasse
Total Bodenfläche (exkl. Schleuse) | [5 empty] | m2
Bodenfläche der Schleuse | [5 empty] | m2
Raumhöhe | [5 empty] | m
Total Rauminhalt (exkl. Schleuse) | [5 empty] | m3
Anzahl SR-Kammern | [5 empty] | Stk. | [5 empty] | Anzahl Liegestellen |  |  |  | Stk.
Anzahl BeHiG TC-Kabinen | [5 empty] | Stk. | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen |  |  |  | Stk.
Anzahl Fluchtwege | [5 empty] | Stk. | [5 empty] | Notausstieg |  |  |  | Fluchtröhre
Anzahl TC-Sortimente | [5 empty] | Stk. | [5 empty] | 8-er |  |  | 15-er |  |  | 30-er
Belüftung |  |  |  |  | Stk. | VA 40 | [5 empty] | VA 75 |  |  | VA 150
1 | Einzureichende Unterlagen (Der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) sind nachstehende Unterlagen einzureichen)
| • | Projektgenehmigungsformular (für jeden Schutzraum und jede Objekt-Nr. ein separates Formular) | [17 empty] | Excel
| • | Situationsplan 1:500 oder 1:1000 (mit Angaben wie: Lage Schutzraum, Fluchtröhre und Notausstieg, Trümmerbereich) | [17 empty] | PDF
| • | Sämtliche Projektpläne des Gebäudes (Grundrisse, Schnitte, Fassaden mit Lage des Schutzraumes 1: 100 oder 1:50) | [17 empty] | PDF
| • | Schutzraumplan 1:50 mit: | [7 empty] | • | Anordnung der Liegestellen, Aborte und Beleuchtung.
|  | (Architektenplan mit Massangaben) | [7 empty] | • | Ventilationsaggregat und Überdruck-/Explosionsschutzventil Komponenten mit Vermassung.
[10 empty] | • | Schnitte durch die Panzertüre, durch den Notaussteig und oder die Fluchtröhre.
| • | Unterlagen aus Vorbesprechungen (sofern vorhanden) | [17 empty] | PDF
| • | Statische Berechnung, Schalungs- und Bewehrungspläne mit Eisenlisten können später eingereicht werden, jedoch spätestens 6 Wochen vor Baubeginn. | [17 empty] | PDF
| • | Zur Vervollständigung der Projektgenehmigung sind uns bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn die folgende Pläne, im Mst. 1:50, digital zur Prüfung einzureichen: Kanalisations-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroprojekt inkl. Elektroschema "UV Schutzraum" und das Übersichtsschema / Prinzipschema Elektro. | [17 empty] | PDF
2 | Bedingungen zur Projektgenehmigung
• | Die auf dem Projektgenehmigungsplan eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sind für die Bauausführung verbindlich.
• | Der Schutzraum wird mit ……. VA 150 inkl. Elektrolufterhitzer belüftet. Die entsprechenden Komponenten (GF150, ESV/VF 150, ÜV/ESV 150) sind einzubauen und im Plan zu beschriften. Die Einbaumasse und die Kotierung sind zu beachten (Betoneinlagen) und im Plan zu vermassen / vermerken!
• | Vor dem Eingang zur Schleuse ist die Decke trümmersicher auszubilden (mind. b=2.00, t=1.30m), Anordnung mittig.
• | Die Abortkabinen sind fest zu einzubauen. In ihnen sind die TC-Sortimente einzulagern.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• | Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) - oder mittels Zementmörtel - zu verschliessen.
• | In Schutzräumen sind keine Wände aus Mauerwerk zugelassen.
• | Allfällige thermische Isolation an Decken und Wänden muss demontierbar (das heisst, geschraubt und nicht geklebt oder in die Schalung verlegt) angebracht werden. Wenn Dämmungen zum Einsatz kommen, ist an der Panzertüre ist ein dauerhaftes Schild mit dem Text "Sämtliche Dämmungen müssen im Belegungsfall demontiert werden" anzubringen. Wenn Deckenisolationen zum Einsatz kommen sind diese im Bereich der Schutzraumbeleuchtung auszuschneiden. Es ist mit Holz ein entsprechendes Montagestück in Stärke der Isolation zu erstellen. Das Holz muss Schocksicher (mit den zertifizierten Schlagankern) fixiert werden.
• | Die Schutzraumbeleuchtung ist auf die Anordnung der Liegestellen abzustimmen. Sie dürfen nicht über den Liegestellen liegen! Es dürfen nur schocksicher FL-Leuchten mit BZS-Zulassung montiert werden (der Zulassungskleber muss ersichtlich sein). Zulassungsliste:
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/
• | Lichtsteuerung muss konventionell (keine Bewegungsmelder) sein. Wenn das nicht möglich ist, muss im Belegungsfall der Betrieb des Bewegungsmelder auf Hand-Dauerbetrieb umgestellt werden können (der erforderliche Schalter ist zu montieren).
• | Bei der Einteilung der friedensmässigen Kellerabteile muss auf die Standorte von Ventilationsaggregaten, Gasfiltern, Fenster, Türen sowie die fest montierten Abortkabinen Rücksicht genommen werden. Der Zugang zu den Zivilschutzinstallationen muss gewährleistet bleiben. Die Trennung der Kellerabteile ist demontierbar auszuführen. Es dürfen keine fixen Elektroinstallationen (Lichtschalter, Steckdosen) an den Kellerabteilen montiert sein. Falls Elektroinstallationen benötigt werden, sind diese an der Decke mit einer NICHT FREIZÜGIG VERWENDBAREN STECKVERBINDUNG zu trennen.
• | Die Abläufe der sanitären Einrichtungen über dem Schutzraum sind gem. Kap 9.4 der TWK 2017 zu verlegen.
• | Spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) der Schutzraum zur Abnahme anzumelden.
• | Zur Vervollständigung der Projektgenehmigung sind uns bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn die folgende Pläne, im Mst. 1:50, digital zur Prüfung einzureichen: Kanalisations-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroprojekt inkl. Elektroschema "UV Schutzraum" und das Übersichtsschema / Prinzipschema Elektro.
• | Statische Berechnungen, Schalungs- und Bewehrungspläne sowie Eisenlisten sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) spätestens 6 Wochen vor Baubeginn digital zur Genehmigung einzureichen.
3 | Hinweise
1.1 | Gemäss Art. 48, Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz dürfen Baubewilligungen erst erteilt werden, wenn die zuständigen Stellen über die Schutzraumbaupflicht entschieden haben.
1.2 | Projektänderungen bedingen eine Neubeurteilung einer bereits erteilten Schutzraumbewilligung.
1.3 | Die Projektgenehmigung ist nach Erteilung der Baubewilligung 2 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Zeit ist das Gesuch neu einzureichen.
1.4 | Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Statik- und Bewehrungspläne von der zuständigen Stelle genehmigt vorliegen.
1.5 | In den Plänen eingetragene Änderungen sowie Bedingungen zur Projektgenehmigung sind für die Bauausführung verbindlich.
1.6 | Boden-, Wand- und Deckenbewehrungen sind durch die Bauleitung drei Tage vor dem Betonieren dem Kontrollorgan zur Abnahme anzumelden. Mit den Betonierarbeiten darf erst nach der Bewehrungsabnahme begonnen werden.
1.7 | Die Schutzraumabnahme ist spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes mit dem Kontrollorgan zu vereinbaren.
4 | Gesetzliche Bestimmungen / Technische Weisungen
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 20. Dezember 2019 (Stand am 1. Januar 2021), Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) vom 11. November 2020 (Stand am 1. Januar 2026), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG, Art. 36 ) vom 4. Juli 2006 (Stand vom 01. Januar 2024), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZV-AG, Art. 36) vom 22. November 2006 (Stand 01. Januar 2024), Technische Weisungen für den privaten Schutzraumbau vom 1. Februar 1984 (TWP 1984), für spezielle Schutzräume vom 2. Februar 1982 (TWS 1982), für spezielle Schutzräume (TWS 1982); Überarbeitetes Kapitel 4 vom 01.01.2012, für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten vom 1. Dezember 2021 (TWK 2017) und für die Erneuerung von Schutzräumen vom 03. April 1997 (TWE 1997)..
5 | Genehmigungsentscheid
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Schutzraum überarbeiten und nochmals einreichen!
| Aarau, |  |  | …………………………. |  |  |  | Sektion Koordination Zivilschutz | [5 empty] | …………………………………………..
Bearbeitungsgebühr
Gemäss Verordnung über die Gebühren in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Zivilschutz vom 10. Juni 1991, § 13, Abs. 3 (Fassung gemäss Verordnung vom
|  | 8. März 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997): |  |  |  |  | Fr. … |  | (Verrechnung durch Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz direkt an die Bauherrschaft).
Kopie an : |  | - Bauherrschaft / Architekt / Architektin - Gemeinde - Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz | [14 empty] | www.ag.ch/zivilschutz
Häufigste Bedingungen Projektgenehmigung:
Eingang/Vorreinigung/Schleuse
• | Bei demontierbaren Schwellen sind die Gewindehülsen zwingend mit Verschlussstopfen zu schliessen. Nur so kann man eine Montage dauerhaft gewährleisten. Bei der Schutzraumabnahme sind die demontierbaren Schwellen bauseits zu montieren.
• | In der Schleuse ist ein dauerhaftes Schild mit der berechneten Schleusenspülzeit (xx min.) anzubringen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung sind die ÜV/ESV im Bereich der Schleuse, gemäss den Korrekturen im Plan, zu verschieben.
• | In der Vorreinigung und in der Schleuse ist jeweils eine BZS-Leuchtte mit IP 54 zu montieren.
• | Der Bodenablauf in der Schleuse muss verschliessbar sein. Beispielprodukt VonRoll Figur 1799.
• | In der Vorreinigung ist ein Schlauchhahn und ein Bodenablauf anzuordnen.
• | Der Bodenablauf in der Vorreinigung muss verschliessbar sein. Beispielprodukt VonRoll Figur 1799.
Logistik
• | Die Abwasserleitungen des Schutzraum sind über einen Kontrollschacht Ø 800mm (mit Plattenschieber) im Schutzraum zu führen. Die Schachtabdeckung ist gas- und gerucht verschraubt.
• | Es ist eine Waschrinne aus Chromstahl zu verwenden. Die Waschrinne ist nach TW Schock 2021 zu Befestigen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung ist im Bereich der Küche eine Wandöffnung von 0.05m2 zu erstellen.
• | Der Pflegearbeitsplatz ist mit einem Chromstahlausgussbecken für Fäkalien auszurüsten, dazu gehört eine Spülkasten. Die Befestigung erfolgt nach TW Schock 2021.
Belüftung
• | Der Platz für die VA-Bedienung (1.20 x 1.60 m) ist zu Beschriften und zu Vermassen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung ist vom VA eine Frischluftverteilleitung (DN 150mm), gem. Korrekturen im Plan, wegzuführen. Die Befestigung ist schocksicher nach TW Schock 2021 zu erstellen.
• | Zur Optimierung der Querlüftung ist vom VA 150 eine Luftverteilleitung (DN 150mm), gemäss den Korrekturen im Plan, wegzuführen. Zusätzlich sind Diffusionsgitter (50 x 300mm) gemäss den Korrekturen im Plan anzuordnen. Die Befestigung ist schocksicher nach TW Schock 2021 zu erstellen.
• | Der Standort der ÜV/ESV ist gemäss den Korrekturen im Plan zu verschieben.
• | Die Türöffnung/en (Türschlitz oder Türlüftungsgitter) ist gemäss den Korrekturen im Plan auszuführen. Diese beträgt pro VA 0.05m2.
• | Das ÜV/ESV ist auf einer Höhe von +1.85m ab Fertigboden zu montieren.
• | Die ÜV/ESV sind auf einer Höhe von +1.85m und +1.35m ab Fertigboden zu montieren.
• | Die ÜV/ESV sind auf einer Höhe von +1.85m, +1.35m und +0.85m ab Fertigboden zu montieren.
Notausstieg
• | Der Kt. AG fordert bei Brüstungshöhen (Notausstieg) über 90cm eine Steighilfe und ein Haltegriff.
• | Die Entwässerung des Notausstiegs erfolgt über eine Sickerpackung.
• | Die Entwässerung des Notausstiegs erfolgt über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Es ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Die Leiter (Steigeisen) ist an die schmalen Schachtwand zu montieren
• | Der Gitterrost ist nach unten zu sichern (Flügelmuttern, Selbstbefreiung).
Fluchtröhre
• | Der Kt. AG fordert bei Brüstungshöhen (Notausstieg) über 90cm eine Steighilfe und ein Haltegriff.
• | In den Ausstiegsbauwerken (unten) jeweils unmittelbar beim Panzerdeckel ist ein Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation auszuführen.
• | Die Entwässerung im Ausstiegsschacht ist darzustellen, siehe Korrekturen im Plan.
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt entweder - über eine Sickerpackung - oder dann über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Bei einem Bodenablauf ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt über eine Sickerpackung.
• | Die Entwässerung des Ausstiegsschachts erfolgt über einen Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation. Wichtig: Es ist eine siphonierte Entwässerung erforderlich, da sonst Kanalgase über die Firschluftzufuhr in den Schutzraum gelangen!
• | Fluchtröhren sind im Kanton Aargau mit vorfabrizierten Stahlbetonrohren (DN 1'000mm) zu erstellen. Mit der Schlussdokumentation sind der AMB, zur Kontrolle, die Lieferscheine der vorfabrizierten Stahlbetonrohren einzureichen.
• | Der Ausstiegsschacht ist mit einem gelochten Deckel (DN 600mm) abzudecken, dieser muss Luftöffnungen von mind. 0.06m2 aufweisen. Der Schachtdeckel ist nach unten zu Sichern.
• | Wir empfehlen Ausstiegsschächte welche im Grünen enden mind. 10-15cm über das Terrain zu bauen. Gründe: -Weniger Unterhalt in den Schächten. -Die Gefahr von Wassereintritt in den Schutzraum verringert sich.
Aborte
• | Die beiden Abortkabinen sind fest zu einzubauen. In ihnen sollen die TC-Sortimente gelagert werden.
• | Die TC-Kabinen sind beim ÜV/ESV zu platzieren. Siehe Korrektur im Plan.
• | Die TC-Kabinen sind gemäss den Korrekturen im Plan zu verschieben.
• | Von den TC-Kabinen ist die Abluft über eine Abluftleitung (DN 150mm) nach aussen zu fördern. Befestigung schocksicher nach TW Schock 2021. Im System der Abluftleitung ist ein ESV und ein ÜV der Grösse 150 einzuplanen.
• | Die Leichttrennwand im Bereich der Abortkabinen ist schocksicher, nach TW Schock 2021, zu befestigen. Wenn die Leichttrennwand über die komplette Höhe montiert ist, sind zwingend die Luftöffnungen, gemäss den Korrekturen im Plan, erforderlich. Nur so kann die Durchlüftung der Abortkabinen funktionieren.
Allgemeine Hinweise
• | Die «Rote Türen» ist auf der Schutzraumseite mit einer Schliessvorrichtung (Kette, Vorhängeschloss) zu versehen, da sie im Belegungsfall geschlossen wird.
• | Gemäss TWK 2017, Kap. 9.9, dürfen Dämmungen unter Bodenplatten max. 100mm betragen.
• | Sämtliche Schtzraumwände sind gemäss TWK 2017 mind. 30cm stark auszuführen, siehe Korrekturen im Plan.
• | Gemäss TWK 2017, Kap. 7.5, müssen Stahlbetonstützen mind. 300 x 300 mm stark sein.
• | Die Liegestellen sind mit einem Abstand von 10cm (mind. 5cm) zur Wand darzustellen.
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Sektion Planung und Technik
5001 Aarau
Telefon 062 / 835 31 90
Rohrerstrasse 7, Postfach
Telefax 062 / 835 31 95
TWE 94
TWS Kap. 2
TWP 84
Genehmigung nicht erteilt.
Genehmigung erteilt.
TWS Kap. 4

## Gebühren Projektgenehmigung
Gebühren Projektgenehmigung
Gemäss Gebührenverordnung (GebührV) vom 13. März 2024, (Stand 01. Juli 2024) § 31 werden die Projektgenehmigungen im Zivilschutz nach den effektiven Kosten, mit einem Kostendach von Fr. 2'800, berechnet. Der Stundenansatz ist gemäss § 1 in der GebührV definiert. Die Verrechnung der Kosten durch die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz erfolgt direkt an den Bauherrn.
Stundennachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | Ansatz Fr. / h | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 85 | 0
Kosten Total CHF |  |  |  |  | 0

## Schleusenspülzeit
Schleusenspülzeit
Schleuse | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Fläche m2 | Volumen m3
Schleuse | 2 | 1.75 | 2.79 | 3.5 | 9.765
| = Ausfüllen |  | Anzahl | VA Typ | Volumen m3
|  |  | 2 | 150 | 300
Schleusenvolumen (m3) x 60 (min/h) x 4 (Luftwechsel) |  |  |  |  | 7.812 | '=… (min)
Abluftmenge (über Schleuse) bei FIL (m3/h) |  |  |  |  | 8 | min
Schleusenspülzeit
| 8 | Minuten
=
=

## TWS Schlusskontrolle
Schlusskontrolle von TWS-Schutzräumen
(Keine Abnahme im Sinne der SIA-Norm 118, Kapitel 6)
Gemäss der Verordnung über den Zivilschutz (Art. 80), Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 36), Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Art. 31)
ZSO: |  |  |  | AargauSüd | [10 empty] | Obj.-Nr.: |  | 0
Objekt-Adresse: | [9 empty] | Plz: |  | Gemeinde:
0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Eigentümer: | [5 empty] | Adresse: | [5 empty] | Plz: Gemeinde
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Versicherungs-Nr.: | [5 empty] | Parz.-Nr.: |  |  | 0 | Kategorie: |  |  |  | 3.11 | SP total: |  | 0
Objekt-Art: |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  |  | Baujahr: |  |  |  |  | Abnahmejahr:
Anzahl BeHiG TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl TC-Kabinen: | [5 empty] | Anzahl Liegestellen:
Belüftung: |  |  |  |  | VA 40 |  |  |  | VA 75 |  |  | VA 150
Abmessungen: | [9 empty] | Länge (m) |  | Breite (m) |  | Höhe (m) | Fläche (m2) |  | Volumen (m3)
SR-Kammer 1: | [14 empty] | 0 |  | 0 | ü | l
SR-Kammer 1 (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 2: | [14 empty] | 0 |  | 0
SR-Kammer 3: | [14 empty] | 0 |  | 0 | -
Logistikraum: | [14 empty] | 0 |  | 0
Logistikraum (Abzüge): | [14 empty] | 0 |  | 0
TOTAL: | [14 empty] | 0 |  | 0
Bewehrungsabnahmen: | [8 empty] | Boden: |  |  | Wände: |  |  | Decke:
Bauliche Schlusskontrolle | [9 empty] | J | N | Bemerkungen |  |  |  | Nachkontrolle
1 |  | Allgemeines
1.1 |  | Ausführung gemäss genehmigten Projekt?
1.2 |  | Dichtigkeit des Schutzraumes. Sind Schalungsröhrchen mit einem Gummizapfen (zul. Druck mind. 1 bar) verschlossen? Gibt es keine groben Kiesnester?
1.3 |  | Erdanschüttung der Aussenwände (Strahlenschutz)?
1.4 |  | Geländer bei Aussenzugang vorhanden?
2 |  | Abschlüsse
2.1 |  | Betonqualität bei PT und PD vorhanden?
2.2 |  | Gummidichtungen eingeklebt und gereinigt?
2.3 |  | Dichtigkeit der Abschlüsse (Lichttest)?
2.4 |  | Schmiernippel gereinigt / beschädigt?
2.5 |  | Metallteile gestrichen?
2.6 |  | Selbstbefreiungseinrichtung komplett und montiert?
2.7 |  | Aussparung für Selbstbefreiung gereinigt / gängig?
2.8 |  | Rote Türen beidseitig beschriftet, innen verschliessbar?
2.9 |  | Wegnehmbare Schwellen vorhanden und montierbar?
2.1 |  | Verschluss-Sicherung an PT und PD gängig?
2.11 |  | Übermittlungsröhrchen bei PD gereinigt und freigelegt?
2.12 |  | Ist in der Schleuse ein dauerhaftes Schild angebracht mit dem Hinweis: Schleusespühlzeit = …. Minuten?
3 |  | Notausstiegsschächte
3.1 |  | Höhe OK Lichtschacht bis UK Sturz min. 35 cm?
3.2 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
3.3 |  | Ist der Gitterrost gesichert? Ist die Selbstbefreigung möglich?
3.4 |  | Ist die Entwässerung NA gewährleistet/gereinigt?
3.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4 |  | Fluchtröhren
4.1 |  | Trümmerbereich ausreichend (½ Traufhöhe)?
4.2 |  | Querschnitt 100 cm, resp. 80 x 120 cm ?
4.3 |  | Entwässerung FR und und Schacht gewährleistet/gereinigt?
4.4 |  | Steigeisen oder Schachtleiter vorhanden (ab 1,50 m)?
4.5 |  | Leiter + Haltegriff bei PD vorhanden (wenn Brüstung>90cm)?
4.6 |  | Schachtdeckel gelocht und wenn nötig gesichert ?
4.7 |  | Baulicher Zustand Fluchtröhre?
5 |  | Belüftungseinrichtungen
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.2 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.3 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.5 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.6 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.7 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.8 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.9 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
5.1 |  | Belüftungsaggregat gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VA 150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.11 |  | Ansaugrohr frei von Baurückständen / Gitter montiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.12 |  | Grösse VF/ESV gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
5.13 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
5.14 |  | Befestigungsschrauben von VA und ESV/VF angezogen?
5.15 |  | Vorfilter kontrolliert / sauber?
5.16 |  | ESV frei von Fremdkörper / leicht gängig?
5.17 |  | Elektroanschluss beim VA erstellt, Drehrichtung richtig?
5.18 |  | Handkurbel von VA vorhanden, und passend?
6 |  | Gasfilter
6.1 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 1: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.2 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.3 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.4 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
6.5 |  | Gasfiltergrösse gemäss Projekt? | [5 empty] | Nr. 2: | GF 150 |  |  | BZS-Zulassung:
6.6 |  | Gasfilterstutzen verschlossen / plombiert? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
6.7 |  | Befestigungsschrauben von Gasfilter angezogen? | [9 empty] | BZS-Zul. Kohle:
6.8 |  | Flexible Schläuche von Gasfilter richtig montiert? | [9 empty] | Los-Nr. Kohle:
7 |  | Abluftinstallationen
7.1 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.2 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.3 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schutzraum zur Schleuse) | [5 empty] | Nr. 2: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.4 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.5 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 1: | ÜV/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.6 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.7 |  | Grösse ÜV/ESV gemäss Projekt? (Schleuse zum Vorraum) | [5 empty] | Nr. 2: | VF/ESV150 |  |  | BZS-Zulassung:
7.8 |  | Ventilspiel leicht / gängig? | [9 empty] | Farbr.-Nr.:
7.9 |  | Befestigungsschrauben von ÜV/ESV angezogen?
7.1 |  | Türschlitz oder Überströmgitter vorhanden?
8 |  | Überdruckkontrolle (Panzertüre und Panzerdeckel geschlossen, Filterbetrieb = rote Marke)
8.1 |  | Luftmengenmesser auf Marken (rot/blau) einstellbar?
8.2 |  | Öffnen sich im Filterbetrieb (rote Marke) ÜV/ESV?
9 |  | Betriebsanleitung des Ventilationsaggregates
9.1 |  | Betriebsanleitung gut sichtbar an der Wand montiert?
10 |  | Lüftungsinstallationen für Friedensnutzung | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
10.1 |  | Sind die Leitungen beim Ein- Austritt Schutzraum demontierbar ausgeführt (Schnellverschlusssystem)?
10.2 |  | Ist eine Metalplatte zum verschliessen der Öffnungen inkl. Werkzeug vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass die Lüftungen im Belegungsfall zu demonieren und verschliessen sind?
10.3 |  | Sind die Leitungskanäle schocksicher befestigt?
10.4 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (Profil Liegestellen)?
11 |  | Sanitär- und Heizungsinstallationen | [7 empty] | => nur ausfüllen, wenn vorhanden !
11.1 |  | Sind Fremdleitungen vorhanden, welche? Ist der Durchmesser und das Material zugelassen?
11.2 |  | Sind die Rohrleitungen schocksicher befestigt?
11.3 |  | Ist im Bereich der Leitungen eine Raumhöhe von mind. 2.00m vorhanden (bei Liegestellen)?
11.4 |  | Sind Durchführungen gas- und druckdicht verschlossen? Es sind nur BZS-geprüfte Produkte zulässig.
11.5 |  | Ist ein Abstellorgan ausserhalb der SR-Hülle vorhanden? Ist auf der PT ein Hinweistext inkl. Übrsichtsskizze zum Abdrehen der Absperrorgane vorhanden?
11.6 |  | Hat der Kontrollschacht einen verschraubbaren Deckel (gas - und druckdicht) und ist mit einem Plattenschieber ausgestattet?
11.7 |  | Ist der Schieberschlüssel zum öffnen des verschraubten Deckels an der Wand im Logistikraum befestigt (inkl. Beschriftung)?
11.8 |  | Ist der Bodenablauf vor dem Schutzraumeingang vorhanden und wenn nötig verschliessbar?
11.9 |  | Ist der Schlauchhahn im Bereich der Vorreinigung vorhanden?
11.10 |  | Ist der Bodenablauf in der Schleuse vorhanden und wenn nötig verschliessbar?
11.11 |  | Ist pro Pfelgearbeitsplatz ein Auguss mit Auslaufventil vorhanden?
11.12 |  | Ist die Waschrinne, gemäss bewilligtem Projekt, vorhanden?
11.13 |  | Ist der Bodenablauf in Nähe des Wasserlagers vorhanden?
11.14 |  | Ist das T-Stück für die Anschlussleitung des Spülbecken in der Küche vorhanden?
11.15 |  | Ist ein Entfeuchter vorhanden? Gibt es einen Hinweis, dass der Entfeuchter im Belegungsfall zu demonieren und zu entfernen ist? Wenn Werkzeug für die Demontage benötigt wird, ist dieses im Schutzraum zu lagern!
12 |  | Elektrische Installationen
12.1 |  | Der Fundamenterder ist gemäss den SEV-Leitsätzen 4113 zu erstellen. Die Belüftungsgeräte VA75 und VA150 müssen nicht am Potenzialausgleich angeschlossen werden. Das gleiche gilt für die Ausgüsse bei den Pflegearbeitsplätzen.
12.2 |  | Ist die Erdung Dokumentiert?
12.3 |  | Wurde die UV-Schutzraum erstellt?
12.4 |  | Ist die UV-Schutzraum BZS-Zertifiziert. Schocksicher?
12.5 |  | Kommt die Zuleitung direkt ab der HV des Gebäudes und ist sie beschriftet?
12.6 |  | Sind in der UV-Schutzraum Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.7 |  | Wurde ein 4-poliger Umschalter 63A mit der Stellung 1-0-2 in der UV-Schutzraum installiert?
12.8 |  | Sind die Stellungen des Umschalters beschriftet? 1= Netz -0 - 2=Externe Noteinspeisung (Not)
12.9 |  | Ist beim Eingang des Anschlusses Externer Klemmenkasten vor dem Umschalter ein Sicherungselement DIII 40A installiert?
12.1 |  | Ist ein Übersichtsschema neben der UV-Schutzraum min. in A3 aufgehängt und stimmt dies mit der effektiv installierten Anlage?
12.11 |  | Wurde für den Unterhaltsbetrieb der VA eine Mechanische Tagesschaltuhr 24h mit Gangreserve verwendet? Z.B. Novitas VE-QH E-Nr. 533110700
12.12 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA-Lufterhitzer?
12.13 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die VA? A-0-H
12.14 |  | Hat es ein Drehschalter auf der Fronttüre für die Steckdose T25 Rechaud?
12.15 |  | Wurde ein Externer Klemmkasten installiert
12.16 |  | Ist der Externe Klemmenkasten gut zugänglich und nicht im trümmerbereich?
12.17 |  | Hat der Externe Klemmenkasten eine BZS-Zulassung?
12.18 |  | Hat der Externe Klemmenkasten die Korrekten Überspannungsableiter des Typs Dehn M TNS 275 FM/ 4-polig -Art. Nr. 952405 installiert?
12.19 |  | Wurde der Externe Klemmenkasten Plombiert? PVC Abdeckung
12.2 |  | Ist im Externen Klemmenkasten das Übersichtsschema der Anlage mind. Im Format A3?
12.21 |  | Ist der Externe Klemmenkasten beschriftet mit "KK"?
12.22 |  | Ist auf dem Externen Klemmenkasten der Kleber "Nur in Notlagen verwenden" angebracht?
12.23 |  | Haben Kabeltrasse eine BZS-Zulassung?
12.24 |  | Sind Installationskanäle bis max. 60x60mm mit zwei Befestigungpunkten alle 50cm mit Dübel 6mm und Schrauben 5x40mm befestigt?
12.25 |  | Wurden keine Alu und KIR Rohre verwendet? Es sind ausschliesslich KRH-Rohre mit Click Briden zu verwenden.
12.26 |  | Haben alle Schalter und Scheckdosen eine mindesthöhe von 1.10m über Boden?
12.27 |  | Wurden die Räume Aussenbereich und Zugang/Vorreinigung und in der Schleuse sie Schalter, Steckdosen und Leuchten IP 54 installiert?
12.28 |  | Wurden die geforderten Steckdosen und Beleuchtungsstärken gemäss TWS überarbeitetes Kapitel 4 (01.01.2012) Schutzräume für Spitäler, Alters- und Pflegeheime.
12.29 |  | Sind die Wandleitungen der Apparateanschlüsse sowie für die Steckdosen der Nothandleuchten Aufputz (AP) verlegt?
12.3 |  | Wurde der Ventilator und der Lufterhitzer des VA direkt angeschlossen, ohne Steckdckdose und ohne Revisionsschalter? Ausnahmeregelung BABS in abweichung zur NIN.
12.31 |  | Ist der Elektrolufterhitzer des VA verriegelt und kann nicht inbetrieb genommen werden wenn der Ventilator nicht läuft?
12.32 |  | Haben die Leuchten eine BZS-Zulassung?
12.33 |  | Ist der Zulassungskleber montiert?
12.34 |  | Beleuchtung mit Liegestellenanordnung koordiniert ?
12.35 |  | Wurden die Wanddurchführungen durch die Schutzraumhülle und Schleuse mit BZS-Zertifizierten abdichtungen abgedichtet?
12.36 |  | Sind in der Betondecke und Wänden eingelegte Rohre welche die Schutzraumhülle verlassen innen und aussen mit Kitt abgedichtet?
12.37 |  | Liegt ein Sicherheitsnachweis (SiNa) inklusive Mess- und Prüfprotokoll eines unabhängigen Kontrollorgans vor?
13 |  | Schutzraumeinrichtungen
13.1 |  | Erforderliche Anzahl Liegestellen vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.2 |  | Erforderliche Anzahl TC-Sortimente vorhanden? | [9 empty] | Anzahl:
13.3 |  | Abortkabinen fest eingebaut, Türen abschliessbar? | [9 empty] | Anzahl:
14 |  | Verschiedenes
14.1 |  | SR-Merkblatt angebracht, ausgefüllt und unterzeichnet?
Empfehlung Prüfer
Allgemeine Bestimmungen
1 | Werden bei der Schlusskontrolle Mängel festgestellt, müssen diese innert 2 Monaten behoben werden. Das Kontrollorgan ist zu benachrichtigen, sobald dies geschehen ist. Es findet hierauf eine Nachkontrolle statt.
2 | Die Bauherrschaft nimmt davon Kenntnis, dass die definitive Abnahme der Schutzbaute erst nach der Mängelbehebung erfolgt.
3 | Die Eigentümer der Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass diese unterhalten und so verwendet werden, dass sie jederzeit innert kürzester Frist dem Zivilschutz dienstbar gemacht werden können.
4 | Änderungen an erstellten und abgenommenen Schutzbauten sind ohne Bewilligung durch die zuständigen Behörden verboten. Es ist vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen.
Bauherrschaft/Architekt/-in: | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
1. Nachkontrolle: | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
2. Nachkontrolle | [6 empty] | Sämtliche Mängel sind behoben :
Das Kontrollorgan (AMB): | [6 empty] | Ort/Datum: | [5 empty] | Unterschrift:
Kopie an : |  |  | 1 Expl. Bauherr/Architekt
1 Expl. ZS Kdt (inkl. Situation und revidierter Grundrissplan)
1 Expl. Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz
Ja
Nein
Ja
Nein

## Gebühren Bauabnahme
Gebühren Bauabnahme
Gemäss Gebührenverordnung (GebührV) vom 13. März 2024, (Stand 01. Juli 2024) § 31 werden die Bauabnahmen, Mängelbehebungen und Nachkontrollen im Zivilschutz nach den effektiven Kosten, mit einem Kostendach von Fr. 2'500, berechnet. Der Stundenansatz ist gemäss § 1 in der GebührV definiert. Die Verrechnung der Kosten durch die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz erfolgt direkt an den Bauherrn oder die Bauleitung.
Stundennachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Zeitdauer h | Ansatz Fr. / h | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 85 | 0
Kosten Fr. |  |  |  |  | 0
Kilometernachweis
Datum | Bemerkungen | Mitarbeiter | Stück | Pauschal Fr. | Kosten Fr.
xx.xx.xxxx | xxx | Simon Studer | 0 | 50 | 0
Kosten Fr. |  |  |  |  | 0
Gesamtkosten
Kosten Fr. | 0

## Bezug
Zivilschutzorganisationen
Aare Region
AargauSüd
Aargau Ost
Baden
Brugg Region
Freiamt
Lenzburg Seetal
Oberes Fricktal
Unteres Fricktal
Wettingen Limmattal
Region Zofingen
Zurzibiet
Mitarbeiter
Simon Studer
Marco Profeta